益环评辐表【2020】17号

益阳市生态环境局

关于湖南益为舟山110KV输变电工程

建设项目环境影响报告表的批复

湖南益为配售电有限公司：

你公司报送的《关于申请<湖南益为舟山110KV输变电工程建设项目环境影响报告表>审批的请示》、益阳市生态环境局赫山分局（以下简称赫山分局）、益阳市生态环境局高新分局（以下简称高新分局）的初审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

- 项目基本情况：湖南益为舟山110kV输变电工程位于益阳市高新区东部产业园区内，输变电工程包括：

- 舟山110kV 变电站新建工程。主变采用户外布置在站区东北侧。本期建设2×63 MVA主变（远期3×63MVA），110kV远期出线4回，110kV本期出线2回（2回备用）。110kV配电装置采用户内GIS布置在站区东南侧，向西侧电缆出线；10kV配电装置布置在站区西南侧配电装置室内，采用电缆出线。

- 沧水铺220kV变电站110kV间隔扩建工程。扩建沧水铺110kV变电站110kV出线间隔2个。

- 新建2回沧水铺-舟山110kV线路工程。新建线路径长约10.64km，其中沧水铺变侧双回路铁塔段长约0.6km，舟山变侧双回路钢管杆段长约2.12km，西侧单回路铁塔架空段长度约3.88km，东侧单回路铁塔架空段长度约3.84km，沧水铺变侧电缆路径长0.1km，舟山变侧电缆路径长0.1km。

- 辅助工程（生产检修车间）。生产检修车间为地上4层，结构为框架结构，主要包括调度中心、设备检修车间、用电服务中心等。

- 本项目动态总投资为9191万元，其中环保投资为59万元，占工程总投资的0.64%。

二、根据广东志华环保科技有限公司对本工程的环评分析结论、专家评审意见、赫山分局与高新分局的初审意见，建设单位在落实报告表及专家提出的各项建议和污染防治措施的前提下，从环境保护角度，我局同意该工程按环评报告提出的工程规模、性质建设。

三、本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态保护红线等环境敏感区；输电线路无跨房。建设单位在工程设计、建设、运行管理中，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1、严格落实工频电场、工频磁场污染防治等环保措施，按照设计规程施工，确保本工程的电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁场强度100μT的公众暴露控制限值。

2、本工程施工期施工噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；变电站优先选用低噪声设备，合理布设主变、风机的位置，并采取隔声降噪措施，确

保变电站厂区东、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准。

3、变电站无人值班，废水主要为生产检修车间产生的生活污水，站内生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入益阳市东部新区污水处理厂进行处理。

4、制定切实可行的环境风险应急预案和应急措施。按要求建设25m3事故油池、50m2危废暂存间，按照危废管理有关规定对变电站废油、废蓄电池等危险废物进行收集贮存，并委托有资质的单位处置，严格落实危废联单管理制度。

5、加强项目建设生态环境管理。变电站及输电线路塔基施工时，应圈定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏，并对施工区域进行复垦。

6、在变电站、输电线路等装置上悬挂“高压危险、禁止攀登”等警示标志，完善变电站运维管理，防止意外事故发生。

7、加强宣传，普及电磁环境知识，预防和减少环保纠纷投诉。

四、若工程建设内容发生重大变更时，必须重新向我局申请办理项目变更审批手续，若自批复之日起超过5年方动工建设，必须重新申请办理项目审批手续。

五、工程建成后，按相关规定，及时办理项目的竣工环境保护验收手续；验收合格后，方可正式投入运行。

六、建设单位在收到批复后15个工作日内将批复及环评文件送至赫山分局与高新分局，本工程由赫山分局与高新分局负责日常环境监管工作。

2020年10月30日