益高环评表〔2022〕 号

益阳市生态环境局

关于益阳高铁新城产业发展有限公司益阳高新区高铁新城片区污水处理厂建设项目环境影响报告表的批复

益阳高铁新城产业发展有限公司：

你公司呈报的《益阳高铁新城产业发展有限公司益阳高新区高铁新城片区污水处理厂建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资15218.59万元，在益阳高新区桃益路以北，绕城高速以西，北峰垸村内新建益阳高新区高铁新城片区污水处理厂建设项目。项目占地33800.03平方米，采用“预处理+MABR生物池+高效沉淀池+紫外线消毒”处理工艺，污水处理规模（一期）为20000m3/d；主要接纳姚家湾片、云雾山片和谢林港镇竹产业园片的生活污水，服务面积1716公顷。主要建设综合楼、门卫楼、粗格栅及提升泵房、细格栅、旋流沉砂池及膜格栅、MABR生物池、二沉池、污泥泵站、高效沉淀池、滤布滤池、紫外线消毒渠及反冲洗泵房、污泥处理间。项目符合国家产业政策，选址合理。根据湖南中鉴生态环境科技有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，确保污染物稳定达标的前提下，从环保角度分析，我局同意项目按报告表所列的建设方案、规模、工艺、环保措施等在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格执行环保“三同时”制度，按照报告表的要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

（一）加强环境管理，建立环境管理机构，配备专职环保管理人员，完善环境管理的各项规章制度，定期对各项设施进行检查和维护。

（二）加强施工期环境管理。严格落实《益阳市扬尘污染防治条例》的要求，采取有效的降尘、降噪、防止水土流失措施，加强施工废水、固体废物管理，减少施工期对周边环境的影响。

（三）落实大气污染防治措施。采取加盖、加强通风、设置绿化隔离带等措施，防止恶臭污染；格栅区、MABR生物池、污泥处理间产生的恶臭气体负压收集采用生物过滤处理后通过15米高的1#排气筒排放，确保外排污染物符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准；厂界无组织废气满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求；本项目大气防护距离为污水处理厂厂界外100米，卫生防护距离内不得新建集中居民区、学校和医院等环境敏感建筑，并严格控制厂址周边非农用地的审批。

（四）落实水污染防治措施。进一步完善和优化污水处理工艺，根据服务范围内进水水质特点，加强污水处理厂的进水水质调节，满足后续水处理构筑物的设计水质水量要求；规范化建设排污口，安装污水自动流量计和pH、COD、NH3-N、TN、TP的在线监测装置，并与生态环境部门联网；废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准；按“雨污分流”的原则建设截排污管网，截排污管网必须与污水处理厂主体工程同步建设，污水处理厂尾水由专管排至石马山河与志溪交汇处沿石马山河上游2.3千米处。

（五）落实噪声污染防治措施。合理优化平面布局，设置绿化隔离带，高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施，加强设备维护，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（六）加强对固体废物的分类管理。厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。格栅渣、沉砂、废滤料、污泥等一般固废分类贮存固废暂存间，格栅渣、沉砂、废滤料定期外售综合利用，污泥干化后运至益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂处理；废UV灯管送危废暂存间贮存，定期外委有危废处置资质单位处理；生活垃圾交当地环卫部门清运处置。

（七）落实环境风险防范措施。建立健全风险事故防范应急体系，落实地下水和土壤污染防治措施，加强各环节生产管理，做好分区防渗，减少跑冒滴漏，确保污水处理厂稳定正常运行，制定突发环境事件应急预案，落实事故应急防范措施，严防风险事故发生。

（八）污染物排放总量控制指标：一期COD≤365t/a，NH3-N≤36.5t/a。总量控制指标纳入当地环保部门总量管理。

三、项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件；若自批

复之日起超过5年方开工建设的，其环境影响评价文件应报我局重新审核。

四、益阳市生态环境保护综合行政执法支队高新大队具体负责本工程“三同时”监督检查和管理工作，项目建成后，应按规定向我局办理排污许可相关手续和自行组织项目竣工环境保护验收，并按规定接受各级生态环境管理部门的日常监督检查。

益阳市生态环境局

2022年7月8日