建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补

光伏发电项目升压站工程

建设单位（盖章）：国能（沅江）新能源有限公司

编制日期：  2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	8

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	13

四、生态环境影响分析	23

五、主要生态环境保护措施	36

六、生态环境保护措施监督检查清单	46

七、结论	49

八、电磁环境影响专题评价	50

附件：

附件1  环评委托书

附件2  建设单位营业执照

附件3  发改备案证明

附件4 《湖南省发展和改革委员会关于同意全省“十四五”第一批集中式光伏发电项目开发建设的复函)

附件5  其他单位关于本项目的意见

附件6  未压覆矿证明

附件7  选址意见书

附件8  《国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目》批复，益环评表[2024]63号。

附件9  检测报告

附件10 类比变电站检测报告

附图：

附图1  地理位置示意图

附图2  项目监测布点图

附图3  升压站环保设施及平面布置图

附图4  湖南省“三线一单”管控单元图

附图5  益阳市“三线一单”管控单元图

附图6  沅江市环境管控单元图

附图7  湖南省主体功能区划图

附图8  沅江市生态红线图

附图9  本项目与湖南琼湖国家湿地公园位置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目升压站工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-430000-04-01-684975 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐万翔 | 联系方式 |  | 18075128452 |
| 建设地点 | 益阳市沅江市琼湖街道 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经112 度 23 分 46.251 秒，北纬 28 度 47 分 49.191秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射-161输变电工程其他（100千伏以下除外） | 用地面积（m2） | 6439 |  |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 1800 | 环保投资（万元） | 65 |  |
| 环保投资占比（%） | 3.61 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）相关要求，本次评价设置电磁环境影响专题评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | / |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）与国家产业政策符合性分析 本项目属于太阳能发电配套的升压站项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中规定的鼓励类中第四、电力2电力基础设施建设中电网改造与建设，增量配电网建设，符合国家产业政策。 （2）与《可再生能源产业发展指导目录》相符性 根据国家发展和改革委员会关于印发《可再生能源产业发展指导目录》的通知（发改能源[2005]2517号），“太阳能发电和热利用”列在《可再生能源产业发展指导目录》中。本项目属于太阳能发电配套的升压站，符合国家发改委的能源发展规划。 （3）与益阳市“三线一单”的符合性分析 ①与生态红线的符合性分析 本项目位于沅江市益阳市沅江市琼湖街道。根据沅江市生态保护红线图和沅江市自然资源局关于本项目预审与选址初审意见的报告，项目用地红线范围不在益阳市生态红线范围内，符合生态红线的管制要求。 ②与环境质量底线的符合性分析 益阳市生态环境局发布的2023年度益阳市沅江市环境空气污染浓度均值统计数据，所在区域属于环境空气质量达标区。项目电磁环境、声环境现状均达标。本项目属于益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目的配套公用工程，《国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目》已于2024年10月29日取得环评批复，环评文号：益环评表[2024]63号，本升压站属于辐射类需单独环评，本项目不新增生活污水，电磁环境、声环境预测达标；固废均得到合理处置。项目各污染物经治理后对周边环境影响较小，不会改变区域的环境质量。本项目的建设符合环境质量底线要求。 ③与资源利用上线的符合性分析 本项目所用资源主要为少量电能、水和土地等，因此符合资源利用上线的要求。 ④与《益阳市“三线一单”生态环境分区管控》的符合性分析 2020年12月，益阳市人民政府发布了《益阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发【2020】14号）。本项目位于琼湖街道，环境管控单元编码：ZH43098120001，属于重点管控单元，详见附图。与益阳市生态环境分区管控生态准入清单相符性分析，详见表1-1。 表1-1 与益阳市生态环境准入清单符合性分析 维度; 益阳市生态环境准入清单要求; 本项目; 相符性分析. 空间布局约束; （1.1）严禁在居民集中区新建、扩建各类畜禽规模养殖场；已建成的畜禽场所要依法关闭或搬迁。 （1.2）禁止高排放非道路移动机械在城市建成区使用。在划定的禁止使用高排放非道路移动机械区域内，鼓励优先使用新能源或清洁能源非道路移动机械。 （1.3）浩江湖水域内禁止投肥、投饵、施药进行水产养殖；禁止违规设置拦河坝、泥围等圈围湖汊，已有违规设置的必须在规定期限内退出；禁止新建、扩建排放氨氮、总磷等污染物的工业项目。 （1.4）禁止在白沙长河岸边、河中挖沙取土，保护其自然景观风貌。 （1.5）湖南沅江高新技术产业园区：该单元范围内涉及湖南沅江高新技术产业园区核准范围（1.5145km2）之外的已批复拓展空间的管控要求，参照《湖南沅江高新技术产业园区生态环境准入清单》执行。; 本项目属于输变电项目，不涉及畜禽养殖和水产养殖行业; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水： （2.1.1）采用截污纳管，面源控制，清淤疏浚，岸带修复，生态净化，活水循环，清水补给相结合的整治方法加快实施对黑臭水体的治理。 （2.1.2）完善城区污水管网系统；对旧城区污水管网实施清污分流工程；对未建设污水截流系统的河流湖泊建设污水截流系统。 （2.2）废气： （2.2.1）治理工业粉尘、扬尘，减少无组织排放，提高粉尘治理和回收效率。加强绿化建设，消除裸露地面。 （2.2.2）加强对在用机动车的排气监督检测、维修保养和淘汰更新工作；鼓励使用低油耗、低排放车型，积极发展清洁燃 料车和公共交通系统。 （2.3）固体废弃物：未经核准，任何单位和个人不得擅自处置消纳建筑垃圾。 （2. 4）沅江船舶制造产业园：加强岸线、滩涂资源、南洞庭湖湿地、土地资源和水环境保护，做好园区整体环评工作。 鼓励企业采用低能耗、低物耗、高效自动化装备以及环境友好型防污漆等材料; 生活污水经一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准后用作农肥；项目运行期间不产生工业废气，仅少量食堂油烟经处理后达标排放；固体废物合理处置，危险废物委托有资质单位处置; 符合. 环境风险防控; （3.1）根据所在地供水水质突发性事件，制定相应的突发事件应急预案，并定期组织演练。凡在饮用水源保护区内的所有生产建设活动，须严格按照规范的要求进行，切实做好饮用水水源的保护。 （3.2）加强、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管，加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复的监管。; 项目选址不涉及饮用水源保护区，且运营期间仅产生少量生活污水、食堂油烟等污染物，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行防渗；设置30m3应急事故池; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：全面淘汰整治分散燃煤锅炉，在城镇建成区划定高污染燃料禁燃区并确定高污染燃料类型，城镇建成区、城中村和城郊结合部的燃煤锅炉实现清洁能源替代。推行节能战略，加大工业节能力度；通过技术改造、优化产业结构和产品结构，提高能源利用率。 （4.2）水资源：新建、扩建、改建的建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（即“三同时”制度）。建立并严格执行节水产品认证制度，逐步淘汰落后、高耗水的用水工艺、设备和产品。 （4.3）土地资源：中心城区的老城区，可以通过增加公共空间和公共绿地，减少建筑密度，疏解交通，提升空间品质。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平。; 本项目属于太阳能光伏发电配套的输变电项目，属于清洁能源；项目产生的生活污水经处理后用作农肥; 符合. ⑤与《湖南省湿地公园管理办法（试行）》（ 湘林护〔2016〕16号）的相符性分析 “办法”第十九条：除法律法规另有规定外，湿地公园内禁止开（围）垦湿地、开矿、采石、采沙、取土等行为，禁止从事任何不符合湿地公园主体功能定位的建设项目和开发活动。第二十条：禁止擅自占用、征收、征用湿地公园的土地。确需占用、征收、征用的，应当依法办理相关手续。 本项目与湖南琼湖国家湿地公园恢复重建区的最近距离为 310m，与其合理利用区最近距离约870m。项目的永久占地和临时占地皆不位于湖南琼湖国家湿地公园范围内，项目施工不会从湿地公园采石、采沙、取土等，因此符合《湖南省湿地公园管理办法（试行）的要求。 ⑦项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的相符性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）的相符性分析见表1-2。 表1-2 与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析 阶段; 相关要求; 本工程内容; 符合性. 选址选线; 1、工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。 2、选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。 3、变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 4、户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。 5、同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。 6、原则上避免在 0 类声环境功能区建设变电工程。 7、变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。 8、输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目属于国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目的配套工程。项目用地为建设用地，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、0类声功能区，不涉及生态保护红线。; 符合. 设计; 1、输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。 2、改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。 3、输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。 4、变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。; 本项目不涉及线路工程，设置1座30m3事故油池，容积满足规范要求; 符合. 施工期; 1、输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。 2、进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响; 本项目不涉及线路工程，项目不涉及自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区；项目将严格按照环评要求落实施工期环境保护措施。; 符合. 运营期; 1、运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合 GB8702、GB12348、GB8978 等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 2、鼓励位于城市中心区域的变电站开展电磁和声环境在线监测，监测结果以方便公众知晓的方式予以公开。 3、主要声源设备大修前后，应对变电工程厂界排放噪声和周围声环境敏感目标环境噪声进行监测，监测结果向社会公开。 4、运行期应对事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流。 5、变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。 6、针对变电工程站内可能发生的突发环境事件，应按照 HJ 169 等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。; 本项目运营期厂界以及保护目标处的电磁以及声环境影响满足标准要求；本项目不新增生活废水；项目设置1 处30m3的事故油池，事故油池相关设施按照重点防渗区进行防渗；设置25m2危废暂存间，危险废物分类暂存于危废暂存间并交有资质单位处理。建设完成后会按要求制定突发环境事件应急预案并备案。. 综上 ，本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关规定。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于沅江市益阳市沅江市琼湖街道，地理坐标112°23′46.251″E， 28°47′49.191″N。场址距离沅江市城区直线距离约7.3公里，距离益阳市市区直线距离约26.6公里，附近有G234国道经过，交通较方便。地理位置见附图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 本项目位于益阳市沅江市琼湖街道，已取得湖南省发展和改革委员会关于益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目的备案变更证明，项目代码：2404-430000-04-01-684975。2024年10月29日益阳市生态环境局以益环评表[2024]63号对《国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目》进行了批复。根据《国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目》，本项目属于益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目中配套工程，升压站施工期和营运期废气、废水、噪声、固废、生态环境影响已进行评价，升压站电磁环境环境影响未进行评价。 根据《益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目（70MW）接入系统设计方案》的内审会议纪要，益电经研[2024]77号，根据光伏电站的装机规模、建设时序并考虑周边规划和电网情况，会议初步同意新建安宁垸光伏—瞎公塘（竹莲）110千伏线路（LGJ-300/11千米）接入瞎公塘（竹莲变电站）110千伏母线3Y间隔（新建2Y间隔，沅丁竹线由3Y调整至2Y）。本次环评仅针对益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目中升压站，其接入线路工程不在本次环评内，将单独环评。 1、建设内容及规模 本项目电压等级为110kV，站区红线总占地面积6439m2，主要建设内容有主控楼、主变压器、SVG、事故油池等设施。 表2-1 项目组成表 工程组成; 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 主控楼; 电压等级：110kV；主变容量：1×70MVA，采用户外布置形式；出线规模：110kV线路1回， 架空线路. 辅助工程; 综合楼; 建筑面积约为400㎡，根据功能要求分为办公区、厨房餐饮区和值休区. 附属用房; 上部为单层钢筋混凝土框架结构，楼（屋）面板为钢筋混凝土现浇板；下部为消防水池，采用全地下现浇钢筋混凝土箱型结构，布置有水泵房、库房等. 进站道路; 新建进场道路沿场地外侧塘埂建设，路面宽4m,路面结构按18cm厚泥结碎石路面，以满足设备的运输要求，进场道路总长500米. 公用工程; 水源及给排水系统; 水源及给水系统：消防及生活用水采用市政供水 排水系统：采用雨污分流，生活污水经一体化污水处理站处理后用作农肥；雨水排入站址附近地势低洼处的冲沟进入甘溪港（资江分河）. 供电; 发电时由本项目提供，不发电时由市政供电管网提供. 供暖; 采用一体式空调机. 环保工程; 废水; 施工期：化粪池、沉淀池等措施 营运期：生活污水设置一体化污水处理站处理，处理后的废水用作农肥. 废气; 施工期：洒水抑尘等措施 营运期：食堂油烟净化器. 噪声; 施工期：围挡、临时性声屏障等措施 营运期：隔声减震等措施. 生态恢复措施; 主要为厂区内绿化措施等. 事故油池; 设置事故油池1座，有效容量为30m3，收集变压器的事故排油，发生事故后，及时清除油池内的事故油. 固废治理; 生活垃圾：进行收集后定期交乡镇环卫人员处理. 施工期：建筑垃圾收集及清运 营运期：废铅酸蓄电池及箱逆变一体机产生的少量废变压器油在妥善收集后，暂存于25m2危废暂存间内，之后委托有资质单位进行处理. 电磁环境; 运行阶段做好设备维护，加强运行管理，定期开展电磁环境监测. 2、劳动定员 本项目平时工程管理人员4人，采用两班制，运营期间工作人员均在项目内食宿。 3、主要设备 升压站内建设1台容量为70MVA的110/35kV三相双绕组有载调压变压器、 110kV 线路、110kV 母线、35kV母线、35kV 配电装置等。 4、给排水及公用工程 ①给水工程 项目消防及生活用水均以自来水为供水水源。 生活用水：项目值班职工4人，年工作330天，参照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020）中的指标计算，职工生活用水量按150L/d•人计，则项目生活用水量为0.6m3/d（198m3/a）。 （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流，升压站初期雨水经收集后排入附近水渠。生活污水经化粪池处理后用于周边林地肥用。 生活废水排污系数的80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d（158.4m3/a），经一体化污水处理站处理后用于农肥。 5、土石方 本项目土石方开挖总量0.5万m3，填方1.7万m3，无弃方，借方1.2万m3，本项目无弃方。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面图布置图 本项目用地面积6439m2，升压站原占地类型为鱼塘水域，经区域规划修改调整为建设用地，目前用地性质调整文件正在办理过程中。 项目升压站主要建（构）筑物包括主变、综合楼、110kV配电装置室、35kV配电装置室、继电保护室、中控室、工具间、SVG室外设备、接地变、施工变、避雷针等相关建（构）筑物，配套建设应急池和危险废物暂存间。总体考虑进站道路，设置4m宽的环形条路。考虑进出线走廊、站内消防、生产区和生活区合理距离等各方面因素，在节约用地的前提下，统筹安排，总体规划。进站道路尽量利用已有乡道，以减少场区的用地。 升压站四周采用实体砖围墙，大门为电动推拉门。升压站站区进行分区布置；二次预制舱室、35kV配电装置预制舱和110kV主变、GIS配电装置、SVG基础及预制舱、接地电阻成套装置等布置在站区西侧，综合楼、辅楼、消防水泵房布置于站区东部。进站道路从站区北部进入，站区主干道呈环形布置，满足消防需求；站区规划布置合理，便于生产管理，生活环境优美。另外站内布置2座避雷针。站区内未利用空地规划为绿地，进站道路两侧、房屋及围墙周围种植花草和局部铺设植草砖停车位。 升压站平面布置图见附图。 2、施工现场布置 本项目施工现场已在《国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目》进行评价，为便于施工及生产管理，施工期间在靠近进站道路的地方集中设置一个施工生产区，此外，还需在生产区旁设置一块相对封闭的场地，用于设备的集中存放。办公室租用当地民房，形成一个集中的施工管理区。 |
| 施工方案 | 1、工期安排 施工总工期10个月。 2、工程施工 场地平整 基础施工 主体工程 设备安装 图2-1 施工期工艺流程 本项目升压站选址位于一块人工养殖渔场上，为建设升压站需对场地地基进行处理，升压站场平后，采用粘土层作为基础持力层，局部建（构）物基础需超挖处，超挖后可采用C20毛石混凝土或素混凝土回填至基础底。 升压站 图2-2 升压站位置图 升压站区域内的建构筑物包含综合楼、辅楼、二次预制舱室、35kV配电装置预制舱和110kV主变基础、GIS配电装置、SVG基础及预制舱、出线构架、事故油池、避雷针等。 综合楼的建筑面积约为400m2，为一层建筑，建筑高度4.8m，各层楼、屋面板，为现浇钢筋混凝土结构。本阶段基础形式采用柱下独立基础，基础埋深约2.0m，采用天然地基。 辅楼：上部为单层钢筋混凝土框架结构，楼（屋）面板为钢筋混凝土现浇板；下部为消防水池，采用全地下现浇钢筋混凝土箱型结构。基础采用天然地基。 主变压器基础：采用钢筋混凝土箱型基础，油池内设钢格栅板，钢格栅板上铺粒径为50mm~80mm的卵石。 事故油池：采用钢筋混凝土地下箱形结构、钢筋混凝土盖板。SVG基础、FC基础：钢筋混凝土或者素混凝土设备基础。 线构架：构架柱采用镀锌钢管人字柱，架构基础采用钢筋混凝土独立式杯口基础，构架横梁采用三角形钢桁架或钢管梁。 避雷针：多段变截面钢管以法兰盘或套接方式连接而成。 所有钢构件均采用整体热镀锌防腐或现场热喷锌防腐。 电气设备安装前，屋顶、楼板应施工完毕，屋内地面的基层施工完毕，不得渗漏。 升压站进站道路及站内道路：均为 4 米宽泥结碎石路面。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目升压站工程为益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目配套建设工程，因此，本报告直接引用《益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目环境影响报告表》中相关结论。 1、生态环境现状 （1）主体功能区划 根据《湖南省主体功能区划》（湘政发（2012）39 号），按开发内容分为：城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区，项目位于沅江市益阳市沅江市琼湖街道，项目区域内属于国家级农产品主产区，以提供农产品为主体功能，也提供生态产品、服务产品和工业品。 （2）生态功能区划 根据《全国生态功能区划（修编版）》（环境保护部，中国科学院，2015 年），项目评价范围不涉及重要生态功能区，亦不涉及国家级和市级生态红线。 （3）土地利用类型 本项目现状占地类型主要为水域，升压站占地由水域调整为建设用地，目前用地性质转变手续正在办理中。 （4）植被类型 项目区域为湖区平原，丘岗面积很少，植被覆盖率总体良好，评价区域主要植被类型有常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林，草甸及水土沼泽植被。陆生植被比较破碎，陆地为水田、旱土农作物及村落所分隔，人为干扰也较严重。现状植被以灌木丛及松木为主，农作物以水稻和油菜为主。评价区植物物种以华中植物区系为主，物种丰度一般，多为普通种，包括杉、樟、水杉、马尾松、芦苇、薹草、辣蓼等。经勘踏和走访未发现野生的国家保护植物种类。项目用地与施工区附近范围无珍稀濒危的野生生物保护物物种和古树名木，不涉及国家珍惜植被资源和国家保护物种栖息地。 （5）区域现状 ①土地利用现状 本项目总占地面积约6439m2，升压站占地为永久占地，项目未占用基本农田及林地，不在生态保护红线范围内。 升压站用地按建设用地进行管理，要求在建设前依法依规办理建设用地审批手续。 ②陆生生态环境质量现状 根据项目所在区域有关资料结合现场调查、当地居民走访询问结果，本项目陆生生态评价范围内，人类活动频繁，动物以人工式饲养的家畜家禽为主，包括鸡、鸭、牛、猪、狗等。野生动物一般为适应农耕地和居民点栖息的种类，种属单调，主要以鼠型啮齿类和食谷、食虫的篱园雀型鸟类组成。鸟类包括麻雀、八哥、杜鹃、鸽子、池鹭、白鹭、牛背鹭、灰山椒鸟、白眉鸫等，本项目范围内极少有候鸟栖息、驻留和捕食。哺乳动物包括田鼠、松鼠等。两栖动物：青蛙、乌龟、蟾蜍等。爬行动物包括蜥蜴、蜘蛛、蜈蚣、蝎子等。昆虫包括甲虫、苍蝇、蜜蜂、蜻蜓、蝗虫、蟋蟀等。 ③水生生态环境质量现状 本项目光伏场区占地类型为水域，光伏场区全部安装在鱼塘上，主要功能为养殖，水域内主要为人工养殖的经济鱼类，如鲢鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳙鱼、桂鱼、鳝鱼、龙虾、泥鳅、小龙虾、大闸蟹等。浮游动物包括原生动物、轮虫、枝角类、桡足类等。底栖动物主要为螺、蚬、河蚌、水蚯蚓等。根据资料记载及实地调查，本项目区域浮游植物 98 种，隶属于 7 门 54属，优势种类包括二角多甲藻、尖尾蓝隐藻、小球藻、卵形隐藻、梅尼小环藻、啮蚀隐藻、卷曲鱼腥藻、铜绿微囊藻和固氮鱼腥藻等。在水域环境中有挺水、浮叶或漂浮及沉水植物群落构成水生植被的基本骨架。生长于洲滩等地的湿地植物，种类繁多，如短尖苔草、南荻、蒌蒿、五月艾、节毛飞廉 (Carduus acanthoides)、益母草、紫云英、球果蔊菜等，水生植物包括轮叶黑藻、穗花狐尾藻、苦草、香蒲、睡莲等，多是广布种。经调查了解，项目区域内和影响范围内无重点保护水生野生动植物。 （4）区域环境功能现状 项目所在地周围环境功能属性如下表所示。 表3-1 项目所在地区域环境功能划分 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 地表水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准要求. 3; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值. 4; 是否为基本农田保护区; 否. 5; 是否为森林公园; 否. 6; 是否为风景名胜区; 否. 7; 是否为生态功能保护区; 否. 8; 是否为水土流失重点防治区; 洞庭湖平原湿地省级水土流失重点预防区、洞庭湖生物多样性保护优先区域. 9; 是否为沙化地封禁保护区; 否. 10; 是否为珍稀动植物栖息地; 否. 11; 是否为重点文物保护单位; 否. 12; 是否涉及三河、三湖、两控区; 益阳市属于两控区. 13; 是否为重要湿地及地质公园; 本项目与湖南琼湖国家湿地公园恢复重建区的最近距离为 310m，与其合理利用区最近距离约870m。项目的永久占地和临时占地皆不位于湖南琼湖国家湿地公园范围内. 14; 是否属于饮用水源保护区; 否. （5）琼湖国家级湿地公园 2011 年沅江市人民政府决定在城区五湖（下琼湖、上琼湖、石矶湖、浩江湖、蓼叶湖）和胭脂湖建立湖南省沅江琼湖国家级湿地公园，并且在常委会上一致通过同意把沅江琼湖国家级湿地公园的建设作为沅江市十二五规划的一项重要工作内容。琼湖国家湿地公园是由沅江市人民政府申报建设，沅江市林业局承建的新建社会公益性项目，湿地总面积1760.4 公顷。 琼湖国家湿地公园规划建设期为10 年（2011-2020 年）。项目建设分为湿地保护保育区、湿地生态恢复区、湿地宣教展示区、湿地合理利用区、湿地管理服务区5 大区，包括湿地生态保护工程、生态恢复工程、科普宣教工程、科研监测工程、保护管理能力建设工程、资源合理利用工程、社区共建共管工程、基础工程等。2011年12 月12 日，国家林业局正式下发文件（林湿发[2011]273 号），同意开展琼湖、黄家湖国家湿地公园试点工作。要求湿地公园建设坚持“生态优先、科学修复、合理利用、持续发展”的原则，高标准建设国家湿地公园，防止轻保护、重开发和旅游过热现象，提高湿地公园的建设和管理水平。 本项目与湖南琼湖国家湿地公园恢复重建区的最近距离为 310m，与其合理利用区最近距离约870m。项目的永久占地和临时占地皆不位于湖南琼湖国家湿地公园范围内。 2、大气环境现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量公告中的数据或结论。 为了解项目所在地环境空气质量现状，本项目引用益阳市生态环境局发布的2023年度益阳市沅江市环境空气污染浓度均值统计数据，沅江市环境空气质量状况监测数据统计情况见下表： 表3-2 沅江市2023年环境空气质量现状统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准浓度; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 0.1; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 0.225; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74.28; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.42; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1300; 4000; 0.325; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数浓度; 133; 160; 0.84; 达标. 由上表可知，2023益阳市沅江市环境空气质量各常规监测因子的指标PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数浓度、O38小时平均第90百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，故益阳市沅江市属于达标区。 3、声环境质量现状 （1）监测点位 共布设4个监测点位，具体见下表。 表3-3 声环境质量现状监测点一览表 点位编号; 监测点位; 监测因子. N1; 安宁垸升压站北侧场界外1m; 等效声级LAeq［dB（A）］. N2; 安宁垸升压站东侧场界外1m. N3; 安宁垸升压站南侧场界外1m. N4; 安宁垸升压站西侧场界外1m. （2）监测时间 各监测点按昼间和夜间分段监测，监测一天。 （3）监测单位、监测仪器 湖南中测湘源检测有限公司、声级计/AWA6228+，ZCXY-CY-018、097。 （4）评价标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （5）监测结果及评价 噪声监测数据统计结果详见下表。 表3-4 声环境质量现状监测统计表 单位：dB（A） 监测点位; 监测时间; 监测结果. 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. N1; 2024.4.6; 48.3; 60; 40.5; 50. N2; 19.2; 60; 40.9; 50. N3; 50.4; 60; 41.6; 50. N4; 50.0; 60; 42.9; 50. 评价结果; 达标; 达标. 根据上表可知，所有监测点位均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、水环境 本项目运行期，升压站产生少许生活污水处理后用作农肥，不外排。雨水排入站址附近地势低洼处的冲沟进入甘溪港（资江分河）。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021），地表水环境质量现状调查可引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。为了解本项目区域地表水环境质量，本次评价收集了《湖南沅江高新技术产业园 2022 下半年自行监测检测报告》（报告编号：HHJC2023013113080，湖南华环检测技术有限公司）于 2022 年 12 月 19 日-12 月 21 日对石矶湖和甘溪港（资江分河）的监测数据： - 表3-5 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 - 监测因子; 污水处理厂排污口上游200m（甘溪港）; GB3838-2002Ⅲ类标准; 是否超标. 2022.12.19; 2022.12.20; 2022.12.21. pH值; 7.5; 7.7; 7.4; 6~9; 否. 溶解氧; 10.5; 10.4; 10.3; ≥5; 否. 高锰酸钾指数; 1.3; 1.6; 1.2; 6; 否. 化学需氧量; 9; 13; 11; 20; 否. 五日生化需氧量; 2.0; 2.8; 2.3; 4; 否. 悬浮物; 110; 114; 116; /; 否. 氨氮; 0.066; 0.100; 0.113; 1.0; 否. 总磷; 0.06; 0.07; 0.07; 0.2; 否. 硫化物; ND; ND; ND; 0.2; 否. 铜; ND; ND; ND; 1.0; 否. 锌; ND; ND; ND; 1.0; 否. 锰; 0.02; ND; ND; 0.1; 否. 砷; 0.00187; 0.00210; 0.00208; 0.05; 否. 镉; 0.02; ND; ND; 0.005; 否. 铅; ND; 0.00021; 0.00013; 0.05; 否. 六价铬; ND; ND; ND; 0.05; 否. 汞; ND; ND; ND; 0.00001; 否. 挥发酚; ND; ND; ND; 0.005; 否. 粪大肠菌群; 790; 840; 1100; 10000; 否. 石油类; ND; ND; ND; 0.05; 否. 由上表可知，本项目区域地表水甘溪港（资江分河）水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于 IV 类项目，可不开展地下水环境影响评价。 5、电磁环境现状 （1）监测点位 电磁环境现状监测布点情况如下表。 表3-6 电磁环境质量现状监测工作内容 编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. E1; 拟建升压站厂界; 安宁垸拟建升压站北侧场界外; 工频电场强度（V/m）、工频磁感应强度（μT）; 监测1次. E2; 安宁垸拟建升压站东侧场界外. 备注：站界南、西侧现状为水体，不便监测。. （2）监测方法 采用《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）规定方法进行。 （3）监测结果 表3-7 本工程电磁监测结果表 监测日期; 监测点位; 监测结果. 50Hz（工频）电场强度 （V/m）; 50Hz（工频）磁感应强度 （μT）. 2024.12.3; E1; 34.81; 0.0985. E2; 1.144; 0.0883. 标准限值; 4000; 100. 是否达标; 达标; 达标. 本项目新建升压站场界北、东侧工频电场强度监测值为（1.144~34.81）V/m、工频磁感应强度监测值为（0.0883~0.0985）μT，均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属新建项目，位于农村区域，项目占地为池塘水域，区域周边没有污染型工业企业，不存在与本项目有关的原有其他污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本工程的电磁环境保护目标主要是升压站附近的需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本工程声环境保护目标主要是升压站附近的依据法律、法规、政策等方式确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据现场踏勘及工程设计资料，本项目无电磁环境及声环境保护目标。 本工程评价范围内不涉及世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区。项目不位于沅江市现有的集中式饮用水水源保护区内。本项目与湖南琼湖国家湿地公园恢复重建区的最近距离为 310m，与其合理利用区最近距离约870m。 本工程无废水直接外排，地表水保护目标主要为湖南琼湖国家湿地公园内水生动植物。 表3-7 环境保护目标 环境要素; 保护对象; 方位及距离; 规模及功能; 保护要求. 电磁环境; 升压站围墙外30m内无电磁环境保护目标. 声环境; 升压站围墙外50m内无声环境保护目标. 地表水环境; 湖南琼湖国家湿地公园. 生态环境; 本项目与湖南琼湖国家湿地公园恢复重建区的最近距离为 310m，与其合理利用区最近距离约870m。项目的永久占地和临时占地皆不位于湖南琼湖国家湿地公园范围内。; 施工期禁止施工人员向湖南琼湖国家湿地公园倾倒废水、弃渣等，确保湿地公园不受影响。. |
| 评价 标准 | - 环境质量标准 （1）环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表3-8 大气环境质量标准 单位：μg/m3 序号; 污染物项目; 年平均; 24 小时平均; 一小时平均. 1; SO2; 60; 150; 500. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; CO; /; 4000; 10000. 4; O3; /; 160（日最大 8h 平均）; 200. 5; PM10; 70; 150; /. 6; PM2.5; 35; 75; /. （2）声环境 项目所在区域为村庄，声环境质量现状原则上执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。 表3-9 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准; 采用标准; 昼间(dB(A)); 夜间(dB(A)). GB3096-2008; 2 类; 60; 50. （3）工频电场强度和工频磁感应强度限值 依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1″公众曝露控制限值″规定，频率f范围为0.025kHz～1.2kHz时，电场强度公众曝露控制限值为200/f（V/m），工频磁感应强度公众曝露控制限值为5/f（μT）。本工程频率f为0.050kHz，故电场强度、工频磁感应强度公众曝露控制限值分别为4000V/m 和 100μT。 表3-10 工频电场、工频磁场公众曝露控制限值 影响因子; 适用区域; 评价标准; 标准来源. 工频电场; 电磁环境敏感目标; 4000V/m②; 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）. 工频磁场; 电磁环境敏感目标; 100μT②. 注：①依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），电场、磁场公众曝露控制限值与电磁场频率（f，单位为kHz）有关，我国交流输变电工程工作频率为50Hz，因此交流输变电工程工频电场、工频磁场公众曝露控制限值分别为200/f（V/m）、5/f（μT），即 4000V/m和100μT。 2、污染物排放标准 （1）废气：施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值（TSP浓度限值1.0mg/m3）。 表3-11 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 单位：mg/m³ 污染物; 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）废水：执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准，本项目生活污水经一体化污水处理站处理后用作农肥，无废水直接排放。 （3）电磁环境：运营期升压站场界工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。 （4）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别; 时 段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （5）固体废物：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定。 |
| 其他 | 1、总量控制指标 本项目为光伏发电配套的升压站项目，本项目营运期不排放任何有害气体，不产生生产废水，营运期为少人值守运行方式，仅产生少量生活污水，处理达标后用于施肥不外排。故本项目无需申请总量。 2、评价范围 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）有关内容及规定，本项目的环境影响评价范围如下。 表3-14 环境影响评价范围 环境要素; 类别; 评价范围. 电磁环境; 110kV升压站; 升压站站界外30m范围区域内. 声环境; 升压站; 站界外50m以内区域. 生态环境; 升压站; 站界外500m以内区域. |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目升压站施工环境影响已在《国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目》进行评价，本报告不重复评价，通过采取该报告中提出的施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。因此施工期影响分析摘录《国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目环境影响报告表》中相关内容。 1、生态环境影响分析 本项目施工期生态环境的影响主要体现在升压站建设过程造成的水土流失和陆生野生动物的影响。 （1）对生态系统影响 本项目的永久占地很少，仅为6439m2，均为升压站用地，该部分用地现状为水域，经过用地调整为建设用地，该部分的建设将永久的改变土地的用地性质，对区域的生态有一定影响，但调整用地的比例很小，其对生态环境功能的影响有限。 施工过程中，如管理不善，人为活动及机械作业等可能会对周围林木、灌丛、农田造成破坏，特别是对林木、灌木的随意破坏，会造成群种的损失，群落层次缺失，垂直结构发生改变，进而导致生境变化，植被发生逆行演替，群落多样性减小，稳定性降低，对环境的抵抗能力下降，使局部生态系统对环境的适应能力下降。但人为干扰的影响可通过加强宣传教育活动，加强施工监理工作等措施进行缓解，在相关措施得到落实后，人为干扰对生态系统的影响较小。 （2）水土流失影响分析 项目所在地位于沅江市琼湖街道榨南湖村。根据《湖南省水利厅关于湖南省水土流失重点预防区和重点治理区划定公告》，项目所在地沅江市属于SY5洞庭湖平原湿地省级水土流失重点预防区。 由于开挖、机械碾压等原因，施工将破坏原有的地貌和植被，扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。 本项目扰动面主要发生在道路工程区和施工生产生活区，重点时段为施工期。工程建设造成水土流失若不进行治理不仅影响到工程的正常运行，同时对周边环境也会造成影响。 （3）对动植物的影响 ①对陆生植物的影响 工程建设对植被的影响主要表现在施工材料及生产设备的运输与堆放、施工机械与运输车辆的碾压和作业人员的践踏等对作业区内地表植被的破坏。永久占地区施工将使区域内土地利用类型发生改变，植物个体损失，植被生物量减少。项目的建设会对植物生境范围减小，受工程永久占地影响的植物均为常见种。因此，本工程永久占地对评价区内植物以及动物影响有限，仅为个体损失。 临时占地对占地区植物及植被的影响是暂时的、可恢复的，但应该尽量缩小和控制临时占地范围。根据工程布置，受工程临时占地影响的植物均为常见种，受工程临时占地影响的植被均为常见类型，因此本工程临时占地对评价区内植物及植被影响有限，仅为个体损失、植被生物量减少，随着施工结束，临时施工区植物及植被在适宜条件下可迅速得到恢复，因此，工程临时占地对占地区植物种类、植被类型影响有限。此外，工程施工结束后，对临时占地区土地平整、复耕、植被恢复，可使得临时占地区植物种类多样性、植被类型均有所增加。 ②对陆生动物的影响 根据现场踏勘及《国家重点保护野生动物名录》（2021年），评价区内无国家级和省级保护动物，项目用地范围基本是水田及村庄，不是附近野生动物的理想栖息地，主要为两栖类和爬行类动物。评价区内陆域施工对两栖类和爬行类的影响主要是占地缩小野生动物的栖息和觅食范围、生境污染和施工噪声驱赶。其中污染物对两栖动物的影响相对较大，两栖类的感知能力较弱，对外界刺激如噪声的反应没有其他动物敏锐，另外迁移能力也最弱，如其生境受到污染，其迁移较晚，因此其相对受污染的影响较大。但这种影响是短期的，评价区内还有大量相似生境，适合两栖类生存，因此这种影响相当有限。工程施工不会对其生存造成威胁，施工活动结束后，两栖类的生存环境将会逐步得到恢复，其种群数量的下降也只是有限的、暂时的和可恢复的。 （4）对土地利用的破坏 拟建项目建设占地多为水域，施工过程中的生活垃圾、弃土弃石、建筑垃圾的堆放也占用土地。这些占地将改变原有的使用功能，使地面裸露，增加水土流失。因此，必须加强土地利用管理，做好土地利用规划。 （5）对湖南琼湖国家湿地公园的影响 本项目为渔光互补光伏发电配套的升压站项目，临近湖南琼湖国家湿地公园。项目范围内极少有候鸟栖息、驻留和捕食。虽项目对水塘和滩涂淤泥的破坏及扰动，不仅会导致水体悬浮物质增加，破坏鸟类生境，还会导致区域内底栖生物和鱼类资源减少，影响鸟类食物来源。但鸟类活动范围大，项目作业产生的噪声对整个评价区内鸟类影响有限，评价区周边有大量相似生境，鸟类可以自由活动，因此影响相对可控。 本项目生活污水设置一体化污水处理站处理，处理工艺为污水收集池—厌氧发酵池—沉淀池—植物土壤渗透系统，处理后的废水用作农肥，无废水外排；废铅酸蓄电池及箱逆变一体机产生的少量废变压器油在妥善收集后，暂存于25m2危废暂存间内，之后委托有资质单位进行处理。项目施工和营运过程采取了环保措施，对湖南琼湖国家湿地公园的影响较小。 2、环境空气影响分析 本项目施工过程中的大气污染源主要有施工扬尘，施工车辆、机械排放的尾气，车辆运输过程中产生的扬尘。 （1）施工扬尘 施工期扬尘主要产生于升压站的场地平整、土石方施工车辆运输等作业过程。 ①土石方施工扬尘 升压站场地平整及土石方施工过程中因破坏了地表结构，易造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。 ②施工扬尘 扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及天气诸多因素有关。类比同类项目，施工现场附近大气环境中扬尘浓度分布见下表。 表4-1 施工工地附近扬尘浓度分布 （mg/m3） 位置; 施工场地上风向50m; 施工场地内; 施工场地下风向; 平均风速. 50m; 100m; 150m; 2.5m/s. 浓度范围; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336. 浓度均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水2～3次，可使扬尘量锐减少70%以上。通过采取洒水抑尘措施后，扬尘可以稳定达标排放，减轻对环境的影响程度。 ③运输车辆扬尘 运输车辆行驶速度越快，扬尘产生量越大。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆 V—汽车速度，km/h W—汽车载重，吨 P—道路表面粉尘量，kg/m2 根据相关的试验数据，类比一辆10t车辆，行驶过1公里的路面，计算得出下表结果。 表4-2 不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况（单位：kg/辆·km） 尘量（P） 车速（V）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 由表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面清洁并且施工车辆要在规定路线运输，且车顶要加盖篷布，严禁超载是减少车辆扬尘的有效办法。 （2）施工车辆机械尾气 本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，其中的污染物主要有CO、THC和NOx等，会对环境空气造成一定影响。 建筑工地上大量使用的施工机械和运输车辆一般都以柴油为燃料，柴油燃烧产生的废气中主要含CO、THC和NOx等污染物，其排放情况为CO：5.25g/辆·km、THC：2.08g/辆·km、NOx：10.44g/辆·km。考虑其排放量不大，施工区域地域开阔，空气扩散条件较好，因此其对环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声源主要来自施工场地区的各类机械设备噪声以及施工运输车辆噪声。 根据光伏电站建设特点，施工面比较集中，无重大件及特殊安装设备。施工现场主要高噪声机械有挖掘机、振捣器、压路机、起重机、运输车辆等，类比同类工程建设期噪声值，工程施工机械设备的单体声源声级大多在85dB(A)左右，具体见下表。 表4-3 主要噪声源强 序号; 设备名称; 噪声强度[dB（A）]. 1; 起重机; 80. 2; 挖掘机; 85. 3; 振捣器; 85. 4; 压路机; 80. 5; 运输车辆; 85. 6; 打桩设备; 85. 预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中无指向性点声源的几何发散衰减公式。 本次预测不考虑地面效应及遮挡物对噪声的削减作用。主要施工机械噪声随距离变化的预测值见下表。 表4-4 施工机械设备噪声距离衰减预测值 单位：dB（A） 设备名称; 距离（m）. 5; 6; 10; 20; 10; 20; 30. 起重机; 66; 64; 60; 54; 60; 54; 50. 挖掘机; 71; 69; 65; 59; 65; 59; 55. 振捣器; 71; 69; 65; 59; 65; 59; 55. 压路机; 66; 64; 60; 54; 60; 54; 50. 运输车辆; 71; 69; 65; 59; 65; 59; 55. 拟建项目夜间不进行施工，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工机械产生的噪声在升压站及光伏场区场界外6m即可昼间达标，厂界50m范围内无居民。因此只要拟建项目施工期内合理布置施工机械，将主要噪声源尽量远离场界，运输道路上设置减速、慢行、禁止鸣笛等交通标志。施工期场界噪声可以做到达标排放，对周围声环境影响较小。 4、地表水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和升压站土建施工车辆器械清洗废水、养护废水等。按施工期平均日作业人员约120人，30L/人/天生活用水计，则日生活用水量为3.6m3，由此施工平均作业日生活污水产生量约2.88m3/d。经类比分析，生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油，产生浓度分别约为300mg/l、200mg/l、260mg/l、35 mg/L、50 mg/L。升压站土建施工车辆清洗废水、养护废水产生量约5m3/d，主要污染物为SS，SS浓度为500-4000mg/L之间。施工废水经容积为1m3沉淀池沉淀后回用于场内抑尘；生活污水通过当地居民化粪池处理，清掏后用作农肥。 5、固体废物环境影响分析 施工期固体废弃物主要是工程建设过程中各类工程基础开挖、回填后产生的废弃土石方和施工人员产生的生活垃圾以及建筑垃圾。 根据工程施工人数及施工进度，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，工程施工平均日生活垃圾产生量约为60kg，工程建设总工期生活垃圾产生量约10.8t，经收集后由环卫部门统一收集处理。 建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，本项目建筑垃圾产生总量约10t，收集后由施工方统一清运。 项目弃渣不仅会占用土地，还会使地表原有植被生态环境被改变，对土地性状和功能产生影响。本项目土石方开挖总量0.5万m3，填方1.7万m3，无弃方，借方1.2万m3，本项目无弃方。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本项目进入运营期后，升压站运行维护活动均在站内，不影响升压站周边生态环境。运营期做好环境保护设施的维护和运行管理；强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对工程周边的自然植被和生态系统的破坏。 2、电磁环境影响分析 电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。本项目在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响很小，投入运行后对周围环境的影响能够满足相应评价标准要求。 3、大气环境影响分析 本项目为光伏发电配套升压站项目，无工业废气产生，不会对周围大气环境产生影响。 本项目营运后，约4人在食堂就餐。根据《国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目》中结论，本项目食堂油烟采用油烟净化器（油烟去除效率60%以上）经油烟净化处理后，油烟排放浓度约为1.2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行》（GB18483-2001）排放要求（≤2mg/m3），对周围空气的影响较小。 4、水环境影响分析 项目运行期职工定员为每班4人，会产生一定的生活污水。根据《国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目》中结论，食堂废水经隔油池处理后和生活污水一起进入一体化污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准之后用作农肥，不会对周围水环境产生影响。 5、固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为废铅酸蓄电池、废变压油以及职工生活垃圾。 根据《国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目》中固体废物影响分析内容，蓄电池在使用期间出现故障时，需要更换铅酸蓄电池，废铅酸蓄电池类别为HW31含铅废物，代码为900-052-31，拆卸下的废铅酸蓄电池暂存于危废暂存间内，之后交由有资质单位处置。变压器内检修时产生废变压冷却油，废变压器冷却油属于危险废物，危废代码HW08，900-220-08）。危险废物的收集和管理，企业应委派专人负责，各种废弃物的储存容器必须有很好的密封性，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。 表4-5 危险废物产生情况 序号; 名称; 类别; 代码; 数量; 处置方式. 1; 废铅酸蓄电池; HW31; 900-052-31; 0.05 t/a; 在危废间暂存后定期交由有资质单位处理. 2; 废变压油; HW08; 900-220-08; 0.1 t/a. 项目运行期，按照场区工作人员数量，以每人每天产生生活垃圾1kg计算，共产生生活垃圾约4kg/d，定期交乡镇环卫人员处理，生活垃圾均得到有效处置，不会对区域环境造成影响。 5、声环境影响分析 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用下述噪声预测模式： 室外声源 I、预测点的A声级LAI，已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级用下式计算： II、若已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)，则相同方向预测点的倍频带声压级利用下式进行计算： III、预测点的A声级利用下式进行计算： 在只能获得A声功率级时，按下式计算某个室外点声源在预测点的A声级： 在只能获得某点的A声级时，则： ②室内声源 首先计算出某个室内声源靠近围护结构出的声压级： 所有室内声源靠近围护结构处产生的声压级LDA001i(T)，dB(A)： 计算室外靠近围护结构处产生的声压级LP2i(T)，dB(A)： 将室外声压级LP2(T)换算成等效室外声源，计算出等效室外声源的声功率级LW，dB(A)： 等效室外声源的位置为围护结构的位置，按室外声源，计算出等效室外声源在预测点产生的声压级。 ③噪声贡献值计算 ④噪声预测值的计算 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)； ⑤户外声传播衰减公式 ⑥点声源的几何发散衰减公式 以上公式符号详见《环境影响评价技术导 则声环境》（HJ 2.4-2021）。 （2）预测源强和参数 拟建项目噪声源衰减量包括遮挡物衰减量、空气吸收衰减量、地面效应引起的衰减量，其中主要为遮挡物衰减量，而空气和地面引起的衰减量与距离衰减相比很小。因此，本评价预测主要考虑设备降噪和厂房围护结构引起的衰减量，其衰减量通过估算得到。本工程为户外式变电站。变电站运行期间的噪声源主要为主变压器所产生的噪声。本项目所用主变压器为三相双绕组油浸风冷、有载调压低功耗升压变压器，主变压器噪声参照《变电站噪声控制技术导则》（DL/T 1518-2016）中附录 B.1，110kV主变压器声源声压级为63.7dB(A)，声功率级为82.9dB(A)。本次预测声源按等效面源建模运算。 表4-6 本项目升压站主变噪声源强调查清单表 序号; 声源名称; 数量; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 运行时段. X; Y; Z. 1; 主变; 1套; 63.7; 安装基础减震垫；加强维护，使其处于良好的运行状态; 40; 55; 35; 全天. 根据建设项目总平面布置图，按预测模式，考虑隔声降噪措施、距离衰减效应，本项目建成后的厂界噪声预测详见表4-7所示。 表4-7 升压站厂界噪声贡献值结果一览表 单位：dB（A） 位置; 最大贡献值; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 升压站; 站址东侧; 17.16; 60; 50; 达标; 达标. 站址南侧; 23.11; 60; 50; 达标; 达标. 站址西侧; 29.57; 60; 50; 达标; 达标. 站址北侧; 17.23; 60; 50; 达标; 达标. 图4-1 噪声贡献值等声级线图 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。根据标4-7预测结果，本项目主变压器等主要噪声设备安装基础减震垫；加强维护，使其处于良好的运行状态，采取以上措施后，噪声再经距离衰减、绿化吸声、围墙阻隔后，项目场界及周边敏感点噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。 6、环境风险影响分析 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价就是建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范与减缓措施。其根本目的是通过预测分析和风险防范措施及应急预案，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 a）评价依据 （1）风险潜势初判 本项目原辅材料中没有用到危险化学品，固体废物中有少量废变压器油约0.1t/a，变压器废油最大存在量为0.1t/a；考虑到事故状态下单台变压器内的变压器油全部泄露的情况，本项目单台主变最大储油量约为23.1t，则变压器废油最大存在量为23.1t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中各风险物质的临界值，油类物质临界量为2500t，废铅酸蓄电池临界量为50t。计算本项目的危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果见下表所示。 表4-7 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t. 1; 废变压器油; 0.1; 2500. 2; 变压器油; 23.1; 2500. 3; 废铅酸蓄电池; 0.01; 50. 根据建设单位提供的工程资料，本项目危险物质数量与临界量比值Q=∑qi/Qi=0.00004<1，Q=∑qi/Qi=0.00924<1，Q=∑qi/Qi=0.0002<1，合计Q=0.00948，因此该项目环境风险潜势为I。 （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分，风险潜势为I的项目开展简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，本项目风险较小。 （3）环境风险识别 本项目生产过程中环境风险有：箱式变压器内变压器事故情况下检修产生的废油泄露影响；蓄电池故障更换时拆卸下的废铅酸蓄电池产生的影响；主变压器故障导致油品泄露；升压站火灾风险。 （4）风险分析 ①废油泄漏风险分析 本项目箱式变压器所在地面进行防渗处理，检修时废油转移至密闭容器，在事故时排放操作不当可能造成泄露。 ②废油泄漏风险分析 蓄电池在更换拆卸时，如若操作不当，废铅酸蓄电池可能造成泄露。 ③主变压器故障导致油品泄露 由于冷却或绝缘需要，主变压器及其它电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油都装在电气设备的外壳内，一般无需更换，也不会外泄对环境造成危害。但在设备在发生事故并失控时，可能泄漏，污染环境，对地下水、土壤和地表水造成环境风险。 根据《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020）中“第6.1.4条变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排”规定，升压站应按最大单台主变油量的100%容积设置一座总事故油池。本项目单台主变最大储油量约为23.1t（密度895kg/m3），经计算得出容积约为25.81m3，本项目拟设计的事故油池为30m3＞25.81m3，能够满足最大单台设备油量的100%的设计要求，本项目环境风险较小。 ④火灾风险分析 升压站由于人员操作不当可能导致火灾的发生，火灾产生的烟尘会对周边人群产生影响。 7、对湖南琼湖国家湿地公园的影响 本项目为渔光互补光伏发电配套的升压站项目，临近湖南琼湖国家湿地公园。项目范围内极少有候鸟栖息、驻留和捕食。本项目生活污水设置一体化污水处理站处理，处理工艺为污水收集池—厌氧发酵池—沉淀池—植物土壤渗透系统，处理后的废水用作农肥，无废水外排；废铅酸蓄电池及箱逆变一体机产生的少量废变压器油在妥善收集后，暂存于25m2危废暂存间内，之后委托有资质单位进行处理。项目营运过程采取了环保措施，对湖南琼湖国家湿地公园的影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目选址位于沅江市益阳市沅江市琼湖街道，属于“国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目”中升压站，根据沅江市自然资源局、沅江市水利局、沅江市林业局、沅江市发展和改革局等部门选址意见，项目选址无明显制约因素（具体见附件）。从环境保护角度分析，项目选址可行。 综上所述，项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目升压站施工环境保护措施已在“国能（沅江）新能源有限公司益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目”明确，本报告不重复评价，本项目建设单位应确保施工期的生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施有效落实。经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废弃物能妥善处理，对周围环境影响较小。 1、生态环境保护措施 （1）水土流失防治措施 本项目应最大限度的减少临时施工占地，减少植被和上层土壤的破坏；尽量避开雨季施工，减少产生新的水土流失。项目建成后，对裸露的土表进行植被恢复，以减缓本项目对生态环境的影响。 ①施工期要注重优化施工组织和指定严格的施工作业制度，尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间。土石方和堆料堆置过程中做好堆置坡度、高度的控制及位置的选择。施工单位应该将堆料和挖出来的土石方堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，或将容易冲刷的堆料临时覆盖起来。对于易产生水土流失的堆置场地，应采取草包填土作临时围拦、开挖水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量。土石方工程结束后，结合项目功能设计，进行植被恢复。 ②施工过程中项目区将不可避免地产生大型带有一定坡度的裸露面，建设单位在大雨到来之前作好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，准备足够的塑料布和草包用于遮蔽。雨季施工应尽量避免同时产生较多的裸露地表。应密切注意天气情况，避免在雨期施工。 ③动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土，施工道路采用硬化路面，在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用于洒水降尘等，尽量减少施工期水土流失。 ④施工结束后，所有建筑垃圾必须及时清运，不得占用土地，影响项目区域环境卫生，且应采用封闭运输，避免运输尘土洒落对周围环境影响。 ⑤严格落实水土保持措施，使水土保持功能逐步加强。 ⑥水土保持施工组织设计与主体工程相互配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用主体工程建设创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量；按照“三同时”的原则，水土保持实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水土流失；施工进度安排坚持“保护优先、先拦后弃、科学合理”的原则；临建工程施工完毕后，按原占地类型及时进行植被恢复；主体工程具有水土保持功能防护措施的实施，按照主体工程施工组织设计迸行。 （2）陆生生物保护措施 ①严格按照设计文件确定建设范围，对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查，少占耕地，又方便施工。 ②优化临时占地的选址，尽量选择灌草地，采取“永临结合”的方式，尽量减小对植被占用的影响。施工结束后，应及时对临时占地区域采取平整压实处理，避免水土流失等对植被的破坏。 ③材料堆场等临时占地应当尽量选在荒地或草地，以减少对林地、农用地等植被的损害。 ④合理规划道路，充分利用现有道路，严格划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外的区域的植被造成碾压和破坏。 ⑤施工期应避免在雨季施工，减少土石方的开挖，尽量保持挖填平衡，减少施工弃土的产生，产生的弃土临时堆放好以便后期回覆利用，严禁就地倾倒覆压植被，同时采取护坡、挡土墙等防护措施。 ⑥永久占地处基础开挖时，应将表层土与下层土分开，单独收集并保存表层土，暂时堆放于临时表土堆场，临时表土堆场位于升压站预留场地内，用于今后的植被恢复覆土，以恢复土壤理性；临时表土堆场采取临时防护措施。 ⑦工程施工过程中，禁止将工程临时废渣随处乱排；运输粉末样散料的车辆应用防尘篷布遮盖严实，避免其散落对周围植物产生的不利影响；场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶。 ⑧加强宣传教育。对施工人员开展环境保护宣教工作，禁止捕杀野生动物和从事其它有碍生态环境保护的活动，禁止施工人员砍伐施工区外的林木。 ⑨合理安排施工时间和施工期。晚上禁止施工操作，以免噪音和灯光对施工区及周边动物的夜间栖息和活动造成干扰；合理施工。改进施工技术，尽量选用低噪声的设备和工艺，降低噪声强度，以减少对动物的影响。 （3）水生生物保护措施 ①优化施工方案。在施工时，尽量避免在鱼塘附近堆放施工材料，运输建筑材料时要采取遮盖防尘等措施。施工前，应科学合理规划，加快施工进度，缩短水边施工时间，控制和减少污染物排放，减小对水生生境的影响。同时，在施工时间上进行合理安排，避免造成鱼塘内大范围悬浮物浓度过高。 ②合理安排项目施工时段和方式，尽量避开4~7月鱼类产卵和繁殖期进行，并且尽量缩短水中作业的时间，减少对鱼类繁殖的影响。 ③施工单位应加强对施工人员的生态环境保护教育工作，在工地及周边设立爱护野生动植物、鱼类的宣传牌，严禁施工人员捕捉、捕捞野生动物和鱼类。 ④划定施工界限。为消减施工队伍对水生生物的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动。 ⑤施工废水和生活污水严禁直接排入鱼塘内。 2、声环境保护措施 施工期声环境保护措施如下： ①尽量采用低噪声施工机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声进行测量，超过国家标准的机械禁止入场施工。 ②施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 ③产生高噪声的器械，如振捣器等周围应设置隔声围挡、临时性声屏障等降噪措施。 ④减少交通噪声，大型载重车辆在进出施工场地时应限速20km/h，并禁止鸣笛。 通过采取上述措施后，能最大限度地减少施工噪声对区域环境以及敏感点的影响，同时，本项目施工期短，施工噪声将随着施工活动的结束而消失。 3、大气环境保护措施 （1）扬尘 为减轻施工废气的污染程度，缩小其影响范围，同时结合《益阳市扬尘污染防治条例》（2020年11月1日实施），本环评提出以下措施： ①施工工地周围按照相关规定设置围挡或者围墙； ②施工工地内的裸露土地超过四十八小时不能连续施工的，采取覆盖防尘布、防尘网或者喷淋、洒水等其他有效防尘措施； ③散装物料集中分区、分类存放，并根据易产生扬尘污染程度，分别采取密闭存放或者覆盖等其他有效防尘措施，禁止抛掷、扬撒和在围挡外堆放； ④及时清运建筑土方、工程渣土、建筑垃圾，不能及时清运的，分类存放和覆盖，并定时喷淋； ⑤工地车辆出口配备车辆冲洗装置和污水收集设施，并保持正常使用，对出场车辆冲洗干净，禁止带泥上路； ⑥工地出入口、材料堆放区、材料加工区、生活区和主要道路等进行硬化并辅以喷淋、洒水等措施； ⑦施工现场进行切割、钻孔、凿槽及开挖和回填等易产生粉尘的作业时，采取喷淋、洒水等措施； ⑧采取分段作业、择时施工等其他有效防尘降尘措施。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 本项目不属于污染型工业项目，营运期无工业废气、废水排放。建设单位运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 2、声环境保护措施 本项目营运期采取以下声环境保护措施： a）优先选用符合环保要求的低噪声设备，加强设备维护保养。 b）本环评要求将变压器设备采取隔音、减震降噪处理，并在周边进行适当绿化；确保厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类声环境功能区环境噪声排放限值。 3、地表水环境保护措施 （1）区域地表水污染防治措施 为了防止区域地表水受到污染，禁止向水体排放油类、其它有毒的或不允许排放的废液或污染物，禁止在水体中清洗装储过油类或其它有毒污染物的容器；禁止向水体倾倒生产废渣、生活垃圾及其它废物。 （2）生活污水防治措施 项目设置一体化污水处理站处理生活废水，处理后的废水可以达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准后用于场区绿化。对于污水处理设施进行防渗处理，避免设施破损污染土壤和地下水。 表5-1 一体化污水处理站防渗措施一览表 区域; 分区; 防渗要求. 一般防渗区; 一体化污水处理站（1t/d）、隔油池; 采用厚度不小于1.5mm的高密度聚乙烯膜，粘土衬层厚度不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s. 4、固体废物环境保护措施 项目运营后产生的危险废物，收集后存放于危废暂存间内，配套面积25m2。升压站事故油池，配套容积30m3，两者均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）执行地面防渗设计。采用1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定，危废暂存间设置与相关规范要求如下： 1）液态废物和固态废物应分类收集。按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 2）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 3）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能。 4）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 5）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 6）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 运营期的生活垃圾通过收集后，由当地环卫部门定期清运。 表5-2 防渗措施一览表 区域; 分区; 防渗要求. 重点防渗区; 事故油池、危废暂存间; 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）执行地面防渗设计。采用1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。. 箱逆变一体机地面. 5、大气污染保护措施 本项目运营期大气主要为食堂油烟，本次配套厨房油烟经油烟净化器，处理效率在60%以上，处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型饮食业单位排放标准后排放。 6、电磁环境保护措施 本项目主变设置在室内，运行期做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，确保电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关要求。营运期采取以下保护措施： - 变电站首选优良设备，在总平面布置上，按功能分区布置； （2）制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测； （3）对员工进行电磁环境影响基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽丁能减少暴露在电磁场中的时间； （4）设立警示标志，禁止无关人员靠近带电架构。 本项目运营期采取的生态环境保护措施和电磁、噪声、水、固废污染防治措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对生态、地表水、电磁、声环境影响较小，固体废弃物能妥善处理，环境风险可控，对周围环境影响较小。 |
| 其他 | 1、环境风险控制措施 （1）火灾防范措施 ①本着“安全第一、预防为主”的原则，在设计过程中，严格执行国家有关设计防火规范，防患于未然。 ②建立风险防范机制，落实消防环保设备和措施。根据可能发生的风险，建立风险防范机制，除建立健全规章制度，需要风险防范机制，针对可能的风险，提出具体的防范措施，通过签订风险防范安全管理责任书等形式，落实管理责任制，将风险防范责任落实到领导和工作人员，层层有人责任，层层抓落实，尽最大努力避免风险事故的发生。 ③落实风险防范经费，备齐消防和环保设备、用品，并做好日常管护，确保各项用品、设备完好、功能正常，一旦出现风险事故，可以及时派上用场，避免事故后果的扩大，降低风险程度和影响。 ④加强防火的宣传教育工作，不定期进行防火演练，让场区所有人员掌握防火知识和手段。 （2）检修废油的泄漏风险分析 废变压器冷却油为HW08废矿物油与含矿物油废物，属危险废物，如不妥善处置易对变压器周边土壤及地下水产生污染。因此，箱式变压器所在地面须采取防渗处理，并设置围栏及防泄漏围堰，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）执行地面防渗设计，检修时须小心把废油转移至密闭容器内，及时转移至升压站内的危废暂存间里暂存，定期交由有资质的单位妥善处置。 （3）蓄电池泄漏风险分析 蓄电池更换时，产生一定量废变铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废变压器冷却油为HW31含铅废物，属危险废物，如不妥善处置易对周边土壤及地下水产生污染。因此，更换拆卸时须小心把废铅酸蓄电池及时转移至升压站内的危废暂存间里暂存，定期交由有资质的单位妥善处置。 从上分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险较小，风险可控。 （4）事故油池 升压站预留事故油池，事故油池的容量应能完全保证事故排油不排放，且事故油池不与雨水系统相通。因此，事故产生的冷却油对环境产生影响较小。 总体上，本项目不存在重大风险源，在按照本报告的要求落实风险防范措施的基础上，项目环境风险较低，风险可控。 2、环境管理和监测计划 （1）环境管理 本工程在运行期配置环保管理人员，应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： ①参与制定建设项目环保治理方案和竣工验收等工作。 - 检查、监督项目环保治理措施在建设过程中的落实情况。 ③在建设项目投运后，负责组织实施环境监测计划。 ④加强站区人员的环保管理和培训。 （2）监测计划 本项目环境监测计划具体见下表： 表5-3 监测计划表 项目阶段; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测时间和频率; 标准. 营运期; 环境噪声; 升压站厂界; 等效连续A 声级、最大声级Leq（A）; 结合竣工环境保护验收监测一次，其后升压站每四年监测一次或有环保投诉时监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准. 工频电场 工频磁场; 升压站厂界; 工频电场强度、工频磁感应强度; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）. |
| 环保投资 | 建设项目总投资1800万元，根据国家有关标准、定额，并结合地方标准和市场，计算的工程环保投资为65万元，环保投资占总投资的3.61%。其费用见表5-4。 表5-4 工程环保投资估算表 单位：万元 时期; 污染控制类型; 防治措施; 投资估算（万元）. 施工期; 水污染防治; 一体化污水处理站、隔油池; 2. 大气防治; 食堂油烟净化器; 1. 噪声防治; 减振隔声措施; 2. 固体废弃物; 垃圾桶、危废暂存间、事故油池; 15. 电磁环境; 运行阶段做好设备维护，加强运行管理，定期开展电磁环境监测; 2. 运营期; 水污染防治; 一体化污水处理站、隔油池; 2. 大气防治; 食堂油烟净化器; 1. 噪声防治; 减振隔声措施; 2. 固体废弃物; 垃圾桶、危废暂存间、事故油池; 15. 电磁环境; 运行阶段做好设备维护，加强运行管理，定期开展电磁环境监测; 2. 其他; 环境风险; 事故应急池; 10. 环境保护管理、环境监理; 保证各项环保措施的落实和执行; 10. 环境监测; 了解区域环境质量变化，监督各项环保措施的落实; 3. 突发环境事件应急预案; 应急演练及事件处理; 5. 总计; /; /; 65. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | a）水土流失防治措施：严格控制施工范围，强化施工环境管理，严格按照设计范围进行建设，尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间。在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后回用于洒水降尘等，尽量减少施工期水土流失。 b）陆生生物保护措施：合理安排施工期高噪声作业时间，防止噪声对野生动物的惊扰。加强宣传教育和监督管理，提高施工人员对生物 多样性保护重要性的认识。 | 落实施工期陆生生态环境保护措施。临时占地恢复平整；恢复场地无水土流失；升压站绿化 | 按照“适地适树适地适草”的原则，选择乡土植物为主，对升压站和职工办公区进行适当绿化。 | 落实营运期陆生生态保护措施。《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T 394-2007） |
| 水生生态 | a）在施工时，尽量避免在地表水体附近堆放施工材料运输建筑材料时要菜取遮盖防尘等措施。b）合理安排项自施工时段和方式，缩短水中作业的时间，减少对鱼类的影响。 c）加强宣传教育和监督管理，提高施工人员对生物多样性保护重要性的认识。d）划定施工界限。减轻施工队伍对水生生物的影响，要标明施工活动区，严禁到非施工区域活动。e）施工废水和生活污水严禁直排，施工废水经隔油沉淀池处理后回用，生活污水依托处理后用于农田施肥 | 减小生态环 境影响，废水不外排 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水由隔油沉淀池澄清处理，处理后的废水用于浇洒路面；施工人员生活污水通过当地化粪池处理后用作农肥 | 废水不外排 | 运营期生活污水通过处理能力为1t/d一体化污水处理站处理后用作农肥；食堂配套隔油池 | 用作农肥，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 采用噪声较低的生产设备，并加强维修保养，避免深夜运输，禁止夜间高噪声机械施工等 | 施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011） | 加强设备保养，墙体隔声、基础减震等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地设置围挡；加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘 | 场界达标 | 厨房油烟经油烟净化器处理后排放（60%处理效率） | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型饮食业单位排放标准 |
| 固体废物 | 建筑垃圾由施工方统一清运；生活垃圾收集后按当地环卫部门规定外运处理，运输需加盖篷布，禁超载，防散落 | 妥善处置 | 检修废油及废铅酸蓄电池贮存在30m3危废暂存间，委托有资质单位处理 | 危废储存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行防渗、防雨、防晒处理 |
| 电磁环境 | 对于升压站，严格按照技术规程选择电气设备，控制配电构架对地距离，以及构架间位置关系应保护一定距离，控制设备间连线离地面的最低高度，配电构架与升压站围墙应保持一定距离，确保升压站厂界的电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应标准 | 升压站需严格按照技术规程选择电气设备，控制构架之间的距离，确保升压站厂界的电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应标准 | 首选优良设备，合理布置；制定安全操作规程，加强职工安全教育，加强电磁水平监测；对员工进行电磁环境影响基础知识培训；设立警示标志 | 本项目工频电场、工频磁场能够满足相应标准要求。 |
| 环境风险 | / | / | 建筑物内设置必要的适合的消防设施，配电间装有移动式灭火栓；电缆沟道、桥架等各围护构建上的孔洞缝隙均采用阻燃材料堵塞严密；30m3事故油池 | 建筑物的火灾危险性及耐火等级达到《建筑设计防火规范》标准；事故油池的容量完全能保证事故排油不排放，且事故油池不与雨水系统相通，且应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行防渗、防雨、防晒处理 |
| 环境监测 | / | 按照环评要求落实、监测达标 | 按照上文表 5-3 内容执 行 | 按照环评要求落实，监测达标 |
| 其他 | / | / | 编制突发环境事件应急预案，落实各项风险管控措施，减少突发环境事件对环境的影响 | 按照环评要求落实 |

- 七、结论

益阳市沅江市安宁垸生态渔场渔光互补光伏发电项目升压站工程符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境分区管控，工程选址合理，具有较大的社会、环境等综合效益。项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，通过对本工程的环境影响评价，本工程在确保达到设计要求，并且严格落实提出各项环保措施建议前提下，项目的建设从环境保护角度是可行的。

- 八、电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日第三次修正）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号， 2021年1月1日施行）；

（5）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国务院 国发〔2011〕35号）；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部 环发〔2012〕98 号）；

（7）《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环境保护部 环办〔2012〕131号）；

1.1.2 评价标准、技术导则

（1）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

（2）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）；

（3）《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ 681-2013）；

（4）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）。

1.2 评价因子与评价标准

1.2.1 评价因子

工频电场、工频磁场。

1.2.2 评价标准

依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1″公众曝露控制限值″规定，电磁环境敏感目标（即为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物工频电场强度控制限值为 4kV/m；磁感应强度控制限值为100μT。

1.2 评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）规定，电磁环境影响评价工作等级的判定见表 8-1。

表8-1   输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级判定

| 环境要素 | 判定依据 | 本项目实际情况 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁环境 | 交流110kV户内式变电站，评价工作等级划分为三级。交流110kV户外式变电站，评价工作等级划分为二级 | 本项目新建的升压站为110kV户外式变电站 | 二级 |

本工程电磁环境影响评价工作等级为二级评价。

1.3 评价范围

依据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）有关内容及规定，本工程工频电场、工频磁场的环境影响评价范围如下：

表 8-2 环境影响评价范围

| 环境要素 | 类别 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁环境 | 交流 | 110kV升压站 | 升压站站界外30m范围区域内 |

2 电磁环境现状

湖南宝宜工程技术有限公司于2024年12月3日对项目所在区域处的工频电场、工频磁场等进行了现状监测。其监测情况如下：

2.1 监测项目及检测布点

监测项目：工频电场强度、工频磁感应强度

电磁环境现状监测布点情况如下表。

表8-3  电磁环境质量现状监测工作内容

| 编号 | 监测点位 |  | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 拟建升压站四周厂界 | 安宁垸升压站北侧场界外1m | 工频电场强度（V/m）、工频磁感应强度（μT） | 监测1次 |
| E2 |  | 安宁垸升压站东侧场界外1m |  |  |

2.2 监测仪器

表8-4  检测方法及仪器信息一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 主要检测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁环境 | 工频电场、工频磁场 | 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》 HJ 681-2013 | 电磁辐射分析仪/SEM600、 低频电磁场探头/LF-01D 仪器编号：BYGC/YQ-11 校准证书编号：24J02X002129 校准有效期：2024.3.8~2025.3.7 |

2.3 监测方法

采用《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）规定方法进行。

2.4 环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本工程的电磁环境保护目标主要是升压站附近的需重点关注的对象，包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据现场踏勘及工程设计资料，本项目无电磁环境及声环境保护目标。

2.5 监测结果及现状评价

（1）监测结果

表 8-5 本工程电磁监测结果表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50Hz（工频）电场强度 （V/m） | 50Hz（工频）磁感应强度 （μT） |
| 2024.12.3 | E1 | 34.81 | 0.0985 |
|  | E2 | 1.144 | 0.0883 |
| 标准限值 |  | 4000 | 100 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 |

（2）工频电场、工频磁场环境现状评价

本项目新建升压站场界工频电场强度监测值为（1.144~34.81）V/m、工频磁感应强度监测值为（0.0883~0.0985）μT，均小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。

3 电磁环境影响预测与评价

3.1 评价方法

110kV户外升压站电磁环境评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本工程110kV升压站电磁环境影响预测采用类比分析的方式。

3.2 类比对象

3.2.1 类比对象选择的原则

工频电场主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场主要取决于电流及关心点与源的距离。

变电站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有相同的变电站型式、完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同变电站型式、主变压器数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

根据电磁场理论：

（1）电荷或者带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过导体的电流周围存在着磁场。亦即电压产生电场而电流则产生磁场。

（2）工频电场和工频磁场随距离衰减很快，即随距离的平方和三次方衰减，是工频电场和工频磁场的基本衰减特性。

工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场主要取决于电流及关心点与源的距离。

对于变电站外的工频电场，要求距离围墙最近的高压带电构架或电气设备布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。100μT的限值标准，因此本工程主要针对工频电场选取类比对象。

3.2.2 类比对象

根据上述类比原则以及本项目的规模、电压等级、容量、平面布置等因素，本项目户外升压站选择的湖南省沅江华顺漉湖风电110k升压站工程作为类比监测对象。沅江华顺漉湖风电110k升压站已通过竣工环保验收，目前运行稳定。

3. 3 类比对象的可比性分析

根据类比对象选择的原则，工频电场主要与运行电压及布置型式有关，只要电压等级相同、布型式一致、出线方式相同，工频电场的影响就具有可类比性；工频磁场主要与主变容量有关。

由表8-6分析可知，本工程变电站的电压等级、主变数量与类比对象沅江华顺漉湖风电110k升压站相同；主变总容量小于类比对象沅江华顺漉湖风电110k升压站。

因此，采用沅江华顺漉湖风电110k升压站作为本工程变电站的类比对象是可行的。

表8-6  本工程变电站与类比变电站类比条件对照一览表

| 项目 |  | 本工程 | 类比工程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安宁垸110kV升压站 | 沅江华顺漉湖风电110k升压站 |
| 布置形式 |  | 户外式 | 户外式 |
| 区域环境 |  | 乡村 | 乡村 |
| 本期规模 | 主变 | 1×70MVA | 1×100MVA |
|  | 110kV | 1回（架空） | 1回（架空） |

因此可以预测本工程变电站运行后电磁环境产生的工频电场、工频磁场均能够满足相应的标准限值要求。

3.4 类比监测

本项目类比沅江华顺漉湖风电110k升压站的电磁环境监测数据（检测报告详见附件）。

（1）监测单位

湖南贝可辐射环境科技有限公司。

（2）监测内容

工频电磁强度、工频磁感应强度。

（3）监测方法

电磁环境现状监测按《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ 681-2013）和《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中相关规定执行。

（4）监测仪器

类比监测所用相关仪器情况见下表。

表8-7  工频电场、工频磁场监测仪器

| 监测仪 | 电磁辐射分析仪 |
| --- | --- |
| 仪器型号 | SEM-600LF-04 |
| 出厂编号 | D-1535/I-1535 |
| 证书编号 | 2021F33-10-3302726002 |
| 检定有效期限至 | 2021年5月27日~2022年5月26日 |

（5）监测时间及气象条件

监测时间：2021年10月27日；

气象条件：阴，温度：25~28℃，湿度：78%RH。

（6）监测期间运行工况

监测期间运行工况见下表。

表8.8   类比变电站监测期间运行工况

| 变电站名称 | 设备名称 | 电流（A） | 无功功率(MVar) | 有功功率(MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沅江华顺漉湖风电110k升压站 | 1号主变 | 72.84 | 7.40 | 12.94 |

（7）监测布点

在升压站四周围墙外 5m 各布设 1 个监测点以及升压站围西南侧站界外 5m、10m、15m、20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m 各布 1 个监测点。

图8-1  沅江华顺漉湖风电110k升压站监测布点图

（8）监测结果

变电站类比监测结果见下表。

表8-9  沅江华顺漉湖风电110k升压站厂界电磁环境监测结果

| 测点 |  | 工频电场（V/m） | 工频磁场(μT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 站界 | 东侧站界 | 1.12 | 0.0075 |
|  | 南侧站界 | 129.61 | 0.2069 |
|  | 西侧站界 | 32.27 | 0.0614 |
|  | 北侧站界 | 2.67 | 0.0124 |
| 变电站断面 | 西南侧围墙5m | 125.36 | 0.2011 |
|  | 西南侧围墙10m | 118.33 | 0.1931 |
|  | 西南侧围墙15m | 106.22 | 0.1917 |
|  | 西南侧围墙20m | 90.32 | 0.1631 |
|  | 西南侧围墙25m | 79.95 | 0.1418 |
|  | 西南侧围墙30m | 51.35 | 0.1313 |
|  | 西南侧围墙35m | 30.37 | 0.1101 |
|  | 西南侧围墙40m | 20.70 | 0.0513 |
|  | 西南侧围墙45m | 11.13 | 0.0311 |
|  | 西南侧围墙50m | 3.75 | 0.0195 |

（9）类比检测结果分析

根据表可知，湖南省沅江华顺漉湖风电场110kV升压站工程站界的工频电场、工频磁感应强度最大值分别为129.61V/m、0.2069μT，分别远小于4000V/m、100μT的标准限值。

结合拟建项目的工程特点，可以预测：拟建110kV升压站在完成工程建设投运后，站界的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）分别小于4000V/m、100μT的控制限值要求。

4 电磁环境影响评价结论

（1）结论

通过类比分析，本工程投运后，升压站评价范围内的电磁环境影响能够满足相应标准限值要求。

（2）建议

建议项目投产运营后委托有相关资质的单位对项目电磁环境进行验收监测并定期开展监督监测，同时做好电磁环境的科普宣传工作。