建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程

建设单位（盖章）：桃江县广竹新能源有限公司

编制单位：中石生态环境科技有限公司

编制日期：2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录
1一、建设项目基本情况


9二、建设内容


18三、生态环境现状、保护目标及评价标准


35四、生态环境影响分析


47五、主要生态环境保护措施


57六、生态环境保护措施监督检查清单


61七、结论


62电磁环境影响专项评价



附件：

附件1委托书

附件2国网湖南省电力有限公司的评审会议纪要

附件3项目核准批复文件
附件4地方政府行政部门审查意见表
附件5检测报告及设备检定证书
附件6变电站环评及验收批复

附件7类比监测报告

附件8评审意见及专家签到表
附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：路径走向图及平面布置图
附图3：项目监测布点图及环保目标图

附图4：土地利用现状图

附图5：三区三线套合图
附图6：植被覆盖图

附图7：项目杆塔类型图

附图8：项目典型环保措施设计图

附图9：生态环境分区管控位置关系图

附图10：生态环境保护措施平面布置示意图

附图11：评价范围图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	湖南省益阳市桃江县灰山港镇

	地理坐标
	1、刘家湾220kV变电站110kV间隔保护改造工程，地理位置（经纬度：E112.244306495°,N28.319449934°）；

2、中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程：（起点：E112.209938154°，N28.331467572°、终点：E112.244694218°，N28.318104806°）；

3、原七刘线T接点至刘家湾110kV线路进行温升改造工程（起点：E112.244456445°，N28.316597577°、终点：E112.244480584°，N28.318697747°）。

	建设项目

行业类别
	55-161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	塔基永久用地：1910

临时用地：13330

线路长度：4.7

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	湖南省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	湘发改许[2025]78号

	总投资（万元）
	966
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	3.1
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）及《建设项

目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）中专项评价设置原则，本报告设电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	生态环境分区管控符合性分析
根据《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发[2024]11号），对“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”提出了生态环境分区管控意见。”本项目位于桃江县灰山港镇，环境管控单元编码为ZH43092230002，灰山港镇所在区域为一般管控单元（见附图10），与桃江县灰山港镇生态环境准入清单符合性分析分别见表1-1。

表1-1本项目与生态环境分区管控意见相符性分析
序号

类别/管控类别

管控要求

符合性分析

1

经济产业布局

稀土循环经济产业、金属冶炼、建材工业、商贸物流、装备制造、矿山开采。
符合（本项目为输变电项目）

2

空间布局约束

（1.1）饮用水水源保护区、城镇居民区等区域为畜禽禁养区，区内严禁新建、扩建、改建各类畜禽规模养殖场，现有不符合要求的规模养殖场依法关闭或搬迁。
（1.2）水源保护区（保护地）禁止倾倒垃圾、投肥养鱼、排污以及兴建与供水设施和水源保护无关项目等破坏水环境、污染水源的行为。全面清理饮用水源一级保护区内所有的排污口及与供水无关的建设项目。
灰山港镇
（1.3）该单元范围内涉及桃江灰山港产业开发区核准范围（2.3614km2）之外的已批复拓展空间的管控要求参照桃江灰山港工业集中区生态环境准入清单执行。
符合，本项目不涉及

3

污染物排放管控
（2.1）废水：
（2.1.1）畜禽养殖户应当建有与养殖规模相匹配污染防治配套设施和废弃物综合利用和无害化处理设施并正常运行。着力提升粪污处理设施装备配套率。
（2.1.2）持续开展农村人居环境整治行动，稳步推进农村“厕所革命”，建立健全符合农村实际的生活污水。
（2.2）废气：加强扬尘污染控制，对长期堆放的废弃物，应采取覆绿、铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施，积极推进矿渣的综合利用，减少堆放量。
（2.3）固体废弃物：推进有机肥替代化肥和废弃农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。
灰山港镇
（2.4）严格落实《关于执行污染物特别排放限值（第一批）》要求，对灰山港镇益阳金沙钢铁等重点行业企业执行特别排放限值。
符合（输变电项目，运营期无废气产生。废水：

运营期变电站沿用站内已有污水处理设施处理后定期清理，本期间隔保护改造工程不新增运行人员，不会增加对水环境的影响。

运营期输电线路不产生废污水，不会对项目周边水环境产生影响。固体废物：
运营期变电站沿用站内已有生活垃圾处理设施，本期间隔保护改造工程不新增运行人员，不会增加固体废物；输电线路运营期无固体废物影响。）

4
环境风险防控
（3.1）灰山港镇克上冲水库、牛田镇清泉水库、石牛江镇甘溪冲水库饮用水水源保护区应按相关法律法规和水源地规范化建设相关要求，彻底排查新划定饮用水水源保护区范围内的污染源，制定污染综合整治方案并组织实施，确保水源地水质达标；加强饮用水水源地环境风险防控与应急能力建设，编制环境应急预案并定期组织环境风险应急演练。

（3.2）制定实施受污染耕地安全利用方案，釆取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险。

（3.3）严格执行矿山生态环境影响评价与综合防治、矿山生态环境治理、土地复垦等制度，落实“边开采、边保护、边治理”的要求，完善矿山生态环境监测体系，加强矿山生态环境监管，杜绝严重生态环境问题发生。
符合（本项目不涉及。）

5

资源开发效率要求
（4.1）能源：推动风电、太阳能发电、生物质能等可再生能源更大规模、更高比例发展，努力提升可再生能源在能源、电力消费中的比重。

（4.2）水资源：严格用水总量和强度控制，严格执行最严格水资源管理“三条红线”控制指标。大力推进高效节水灌溉，加快推进灌区续建配套和现代化改造，推广喷灌、微灌等技术，发展现代生态节水农业。

（4.3）土地资源：严格耕地保护红线，加强耕地用途管制，落实耕地占补平衡和进出平衡。严格落实“增存挂钩”机制，持续深化城镇存量土地处置。

符合（本项目为风电场配套项目。）

综上分析，项目符合《益阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（益政发[2024]11号）要求。
与《输变电建设项目环境保护技术要求》HJ1113-2020相符性分析
本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）的相符性分析详见表1-2。

表1-2本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》HJ1113-2020相符性分析

序号

内容

相符性分析

1

工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求

本工程区域未开展规划环境影响评价

2

输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护、饮用水水源保护区等环境敏感区。

不占用生态保护红线，自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

3
变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

间隔保护改造工程仅在原有的变电站内进行。进出线不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
4

户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

本项目变电站及进出线已尽量避让以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，并采取综合措施，减少电磁和声环境影响。

5

原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。

本项目不涉及0类声功能区域。

6

变电工程选址时，应综合考虑

减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。

本工程不涉及变电工程选址。
7

进入自然保护区的输电线路，应按照HJ19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。

本工程拟建线路不涉及自然保护区等生态敏感区。

8
设计
总体要求：

1、改建、扩建建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。

2、输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。

3、变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。
1、本项目输电线路为新建项目，间隔保护改造工程依托现有刘家湾220千伏变电站。经调查，现有刘家湾220千伏变电站无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题；2、本项目不涉及自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区；3、刘家湾220千伏变电站已设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。
电磁环境保护：

1、输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。

2、架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。

3、新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。

4、变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。
1、输电线路在设计时选择了适宜的杆塔塔型。2、线路经过电磁环境敏感目标增加导线对地高度。3、本工程选线已避让了市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域，减少电磁环境影响。4、本项目间隔保护改造工程已考虑进出线对周围电磁环境的影响。
声环境保护：

1、变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB12348和GB3096要求。

2、变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。
本项目间隔保护改造工程依托现有刘家湾220千伏变电站，不新增主要噪声污染源，现有刘家湾220千伏变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关要求。
生态环境保护：

1、输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施；
2、输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。

3、输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。

4、进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。
1、本项目输电线路不占用自然保护区。2、本项目因地制宜合理选择了塔基基础。3、本次评价已提出临时占地恢复的要求。4、本项目输电线路不占用自然保护区。
9
施工期
总体要求：

输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。设备采购和施工合同中应明确环境保护要求，环境保护措施的实施和环境保护设施的施工安装质量应符合设计和技术协议书、相关标准的要求。
项目加强施工过程的管理，开展环境保护培训，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。
声环境保护：

1、变电工程施工工程在场界环境噪声排放应满足GB12523中的要求。

2、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。
1、本次评价要求刘家湾220kV变电站110kV间隔保护改造工程施工期应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。2、本次评价要求施工期间夜间作业必须公告附近居民，并取得相关部门同意。
生态环境保护：

1、输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。

2、输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。

3、施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。

4、施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。

5、施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
本工程施工期临时用地永临结合，优先利用荒地、劣地。施工临时道路尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，以减少临时工程对生态环境的影响。施工现场使用带油料的机械器具，采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。施工结束后，及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。
水环境保护：

1、在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。

2、施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。
施工废水经处理后回用，不外排。施工人员生活污水利用当地民房化粪池进行处理后用作农肥，不外排。
大气环境保护：

1、施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。

2、施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。

3、施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

4、施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

5、位于城市规划区内的输变电建设项目，施工扬尘污染的防治还应符合HJ/T393的规定。
施工过程采取围挡、遮盖、洒水降尘等扬尘治理措施。施工过程中，对裸露地面进行覆盖。本项目不属于城市规划区。
固体废物处置：

1、施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。

2、在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。
施工过程中产生的土石方要、建筑垃圾、生活垃圾分类集中收集，并定期进行清运处置或合理使用，施工完成后及时做好迹地清理工作。
10
运营期

运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。
本工程运行期拟设置相关环境管理与监测计划，对工程投运后的各项环境影响进行监测，确保满足相关要求。输电线路工程运营期无废水产生。
综上，本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符。
与相关部门的意见符合性分析

本工程在选线阶段，已充分征求县政府、自然资源、林业、生态环境等部门的意见，对线路路径进行了优化，不影响当地土地利用规划和城镇发展规划。本工程已取得工程所在地人民政府、自然资源、林业、生态环境等部门对选线的原则同意意见，与工程沿线区域的相关规划不冲突。相关部门意见落实情况详见表1-3。

表1-3相关部门意见落实情况一览表

序号

相关管理部门

意见和要求

落实情况

1

桃江县人民政府
原则同意

/
2

桃江县自然资源局

原则同意，应进一步论证优化线路路径设计方案；该项目具体实施时，杆塔塔位占用土地应尽量避开永久基本农田，如确需占用永久基本农田且符合占用条件，应落实国家现行有关政策要求；尽量避开生态保护红线，如确实无法避让生态红线且符合占用条件，应取得不可避让论证意见。

本项目不涉及生态保护红线；项目建设符合《湖南省电力设施保护和供用电秩序维护条例》，同时建设单位会严格落实国家现行有关政策要求。

3

桃江县林业局

原则同意项目初步选址，请依法依规办理相关手续
开工前办好相关手续
4

益阳市生态环境局桃江分局

项目动工建设前需依法履行环境影响评价等相关手续
开工前办好相关手续
产业政策的符合性
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》。本项目建设属于“第一类鼓励类，四、电力，2、电力基础设施建设：电网改造与建设，增量配电网建设”项目，因此本项目符合国家产业政策。


二、建设内容

	地理位置
	本工程路线途经桃江县灰山港镇。地理位置详见附图1。

	项目由来
	桃江县广竹新能源有限公司拟投资966万元，在桃江县建设中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程。本项目为中广核桃江县牛田风电场项目配套的电力设施。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等文件的有关规定，新建的110千伏送出工程属于“五十五、核与辐射”中“161输变电工程”的“其他（100千伏以下除外）”，需进行环境影响评价，并提交环境影响报告表。

受桃江县广竹新能源有限公司委托，中石生态环境科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在组织相关技术人员现场踏勘、调查收集和研究与项目有关的技术资料的基础上，根据环境影响评价技术导则，编制了本项目的环境影响报告表。

	项目组成及规模
	项目组成
本项目包括刘家湾220kV变电站110kV间隔保护改造工程及中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程。

工程基本组成一览表见下表：
表2-1工程基本组成一览表

项目名称

项目

规模

主体工程
刘家湾220kV变电站110kV间隔保护改造工程

本期建设规模

本期利用原刘家湾220kV变电站的5Y出线间隔，本期仅对设备进行校验及保护改造（包括二次保护改造，运行牌更换，母线引下线更换）。本期间隔保护改造工程在站内预留场地建设，不新增用地。
中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程（包括原七刘线T接点至刘家湾110kV线路进行温升改造工程）
电压等级（kV）

110

线路路径长度

新建线路4.5km（单回路），并将原七刘线T接点至刘家湾110kV线路进行温升改造，线路长约0.2km，共计4.7km。
新建杆塔数量（基）

20
导线型号

JNRLH1/G1A-300/40

架设方式

架空

导线对地最小高度（m）

18
临时工程
1
施工营地
租用附近民房，不设施工营地。

2
牵张场
沿线共设置4处牵张场地，每处牵张场地占地约400m2，牵张场地占地约1600m2。

3
塔基施工区
本工程共有20基塔基，每处塔基设1座临时沉淀池。塔基施工区工占地5730m2。
4
临时施工道路
本工程线路沿线地形主要为丘陵、山地，部分塔基需开辟人抬便道，道路总长约1500m。

5
安装场地
以塔基施工场地及牵张场地用作安装场地，不再单独新增安装场地。

依托工程
间隔保护改造工程施工人员生活污水依托站内原有污水处理系统处理，定期清理，不外排。

环保

工程

施工期

扬尘

施工道路定期洒水、施工运输车辆篷布遮盖。

施工废水
建设沉淀池，施工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用于施工场地喷洒抑尘等用途，不外排。
生活污水

利用周边现有生活设施。

植被恢复

塔基临时堆土、牵张场等临时用地植被恢复。

营运期
废水
运营期变电站沿用站内已有污水处理设施处理后定期清理，本期间隔保护改造工程不新增运行人员，不会增加对水环境的影响。

运营期输电线路不产生废污水，不会对项目周边水环境产生影响。

固体废物
运营期变电站沿用站内已有生活垃圾处理设施，本期间隔保护改造工程不新增运行人员，不会增加固体废物；输电线路运营期无固体废物影响。

噪声
运营期做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测

2、工程规模
1.1、刘家湾220kV变电站110kV间隔保护改造工程

1.1.1、前期工程概况

刘家湾220kV变电站位于益阳市桃江县灰山港镇金沙坪村，采用户外布置，围墙内占地面积约24000m2，现有主变2台，容量均为180MVA，110kV出线5回。

1.1.2、本期间隔保护改造工程概况

（1）间隔保护改造工程内容及规模

本期利用原刘家湾220kV变电站的5Y出线间隔，本期仅对设备进行校验及保护改造（包括二次保护改造，运行牌更换，母线引下线更换）。本期间隔保护改造工程在站内预留场地建设，不新增用地。

（2）配套设施、公用设施及环保设施

刘家湾220kV变电站在前期已经设计建设了全站的场地、道路、供排水和事故油池等设施，本期无变化。本期间隔保护改造工程不新增值守人员，不新增生活污水及固体废物等排放。
1.2、中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程
1.2.1、线路工程规模

新建中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程输变电线路，线路全长4.5km，其中单回架空线路4.5km。新建杆塔共20基。并将原七刘线T接点至刘家湾110kV线路进行温升改造，线路长约0.2km。

1.2.2、导线、杆塔、基础

（1）导线

本期新建110kV线路导线选用JNRLH1/G1A-300/40型钢芯高导电率铝绞线。

（2）杆塔

本工程根据选用的导地线型号和气象条件分区，铁塔均推荐采用《国

家电网有限公司35～750kV输变电工程通用设计、通用设备应用目录（2025

年版）》中110-DA31D模块、湖南省内20mm典型设计模块和1XC模块铁塔，共3个模块9种塔型，分别为：110-DA31D-ZMC2、1ZT422单回路直线塔，110-DA31D-JC1、110-DA31D-JC2、110-DA31D-JC3、110-DA31D-JC4、1JT421单回路转角塔，1DT421单回路终端塔和1XC-FJC1G单回路T接塔。呼高为24-36m。上述铁塔大部分采用平地塔腿，小部分采用全方位高低塔腿，塔身截面都是正方形，分别配置有1.0m～4.0m高差的接腿，能根据自然地形调节塔腿长度，大大减少土石方开挖量，减少水土流失，有利于环境保护。

表2-2杆塔型式一览表

杆塔型号
呼高
基数
杆塔型号
呼高
基数
110-DA31D-ZMC2
30
2
1XC-FJCIG
24
1
110-DA31D-JC1
27
2
1ZT422
36
2
110-DA31D-JC2
27
1
1JT421
24
2
110-DA31D-JC3
27
5
1DT421
24
2
110-DA31D-JC4
24
3
表2-3杆塔相关参数

杆塔号
杆塔型号
呼高
坐标
1
110-DA31D-ZMC2
30
112.210239674,28.331317049
2
110-DA31D-ZMC2
30
112.211847658,28.331650985
3
110-DA31D-JC1
27
112.214261646,28.332120371
4
110-DA31D-JC1
27
112.217185254,28.331015301
5
1JT421

24
112.219632099,28.330095303
6
1DT421

24

112.222272734,28.329100203
7
1JT421

24
112.223750631,28.329167259
8
1DT421

24

112.224230746,28.327836883
9
1XC-FJCIG

24

112.226066718,28.326513213
10
110-DA31D-JC4

24

112.228350619,28.324860972
11
110-DA31D-JC4
24
112.231539766,28.324303073
12
110-DA31D-JC4
24
112.232605944,28.322904301
13
110-DA31D-JC3
27
112.233810256,28.322733980
14
110-DA31D-JC3
27
112.235446403,28.322497946
15
1ZT422
36
112.237546573,28.321769726
16
1ZT422
36
112.239813040,28.320987862
17
110-DA31D-JC3
27
112.242134492,28.319556904
18

110-DA31D-JC3
27
112.242033909,28.318454516
19

110-DA31D-JC3
27
112.243152390,28.318311018
20

110-DA31D-JC2
27
112.244678567,28.318103146
（3）基础
本工程线路塔基基础：

线路水田段，地层力学性质较差，以可塑为基础持力层，且采取相应的排水及基坑支护措施。

线路缓丘段，地层力学性质较好，以硬塑粉质粘土或强～中等风化基岩为基础持力层，强风化基岩节理裂隙发育、层理发育，基础开挖过程中应根据现场情况采取必要的护壁及支护措施。

根据本工程实际地形情况，自立式铁塔基础推荐采用直柱板式基础及钻孔灌注桩基础。
（4）主要交叉跨越

主要交叉跨越情况见下表。

表2-4主要交叉跨越一览表

项目

次数

备注

110kV电力线

2

钻越

10kV电力线

10

通信线

8

机耕路

5

水泥路

8

国道G234
1

房屋

4

跨越4栋民房

（5）线路路径

线路牛田50MW升压站110kV出线间隔架空向东侧出线跨越G234国道，至神仙坳右转至河溪水乡附近连续转弯避开成片房屋，跨越水渠，向东南方向走线至苏家老屋，至新塘湾村钻越110kV邱刘线，沿110kV邱刘线南侧向东南方向走线，跨越一栋房屋院子至刘家湾变西侧，向南钻越110kV刘栗Ⅰ、Ⅱ线后左转，避开待改造110kV松灰线架空段路径，向东至原七刘线26#-27#之间的T接点，输变电新建线路总长度约4.5km。同时，将原七刘线T接点至刘家湾110kV线路进行温升改造，线路长约0.2km。沿线地形主要为山林、农田为主。线路路径途经灰山港镇。

工程占地

本工程占地分为临时用地和永久用地，间隔保护改造工程仅在刘家湾220kV变电站内预留场地建设，不新征地。
（1）永久用地
本工程共新建铁塔20基，根据设计资料，按塔基根开外扩一定距离计永久占地项目共设塔基20基，永久占地面积约为1910m2。

临时用地
①塔基临时用地：本工程共新建铁塔20基，周边施工区域(含接地线占地范围)计临时用地，根据设计资料，塔基临时用地面积约5730m2。

②临时施工便道占地：本工程沿线有乡村道路，塔基建设时尽可能利用现有道路，少量塔基施工设置施工便道，根据设计单位的初步设计资料，设置新增的施工便道长度约1500m，临时用地面积为6000m2。
③牵张场临时用地：本工程设置部分牵张场，根据设计单位的初步设计资料，占地面积约为1600m2，环评要求施工完成后，尽快复绿。

表2-5占地一览表

用地性质
工程
面积（m2）
永久用地
新建塔基
1910
临时用地
新建塔基施工区
5730
临时便道
6000
牵张场
1600
合计
15240
（3）土石方平衡

根据水土保持报告，产生的土石方约7320m3，土方就地平整在塔基基面范围内，不外弃，输电线路施工基本实现挖填平衡，本工程不设置弃土、弃渣场。
3、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
中广核桃江县牛田风电场项目配套110kV升压站工程电磁辐射环境影响报告表手续正在办理中；刘家湾变电站建设时间较久远，于2014年完成了竣工环保验收手续；湖南益阳七里松风电场110kV送出工程（七刘线）于2019年9月25日取得湖南省生态环境厅关于湖南益阳七里松风电场110kV送出工程环境影响报告表的批复（湘环评辐表〔2019〕109号），于2020年11月完成了竣工环保验收手续。

本工程输电线路为新建工程，无原有工程污染情况，线路所经区域环境状况良好，无环境污染源。

	总平面及现场布置
	1、刘家湾220kV变电站间隔保护改造工程
1.1总平面布置

刘家湾220kV变电站位于益阳市桃江县灰山港镇金沙坪村，变电站220kV向北出线，220kV户外配电装置布置在变电站北侧；110kV东、西两个方向出线，110kV户外配电装置布置在变电站的东、西两侧，220kV和110kV配电装置采用II型布置形式，本次改造基本按照原有总平面布置方案，本次出线方向从变电站110kV东方向出线。本期利用原刘家湾220kV变电站的5Y出线间隔，本期仅对设备进行校验及保护改造（包括二次保护改造，运行牌更换，母线引下线更换）。平面布置图见附图2。
1.2、现场布置

本期仅对设备进行校验及保护改造（包括二次保护改造，运行牌更换，母线引下线更换），不设置施工营地，租用民房即可。

2、中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程
2.1线路走向
线路走向：线路牛田50MW升压站110kV出线间隔架空向东侧出线跨越G234国道，至神仙坳右转至河溪水乡附近连续转弯避开成片房屋，跨越水渠，向东南方向走线至苏家老屋，至新塘湾村钻越110kV邱刘线，沿110kV邱刘线南侧向东南方向走线，跨越一栋房屋院子至刘家湾变西侧，向南钻越110kV刘栗Ⅰ、Ⅱ线后左转，避开待改造110kV松灰线架空段路径，向东至原七刘线26#-27#之间的T接点。新建线路总长约4.5km，并将原七刘线T接点至刘家湾110kV线路进行温升改造（只进行换线），线路长约0.2km。沿线地形主要为山林、农田为主。线路路径途经灰山港镇。线路路径示意图见附图2。
2.2平面布置
（1）牵张场地的布设

本工程共设置4处牵张场地，牵张场地占地约1600m2。

（2）施工临时道路

本工程输电线里沿线丘陵较多，道路条件总体一般，可以尽量利用乡村道路、机耕路，部分塔基需修建临时道路，临时道路占地约6000m2。

（3）塔基区施工场地的布设

在塔基施工过程中需设置施工场地，施工场地靠近杆塔，选择植被稀疏或无植被的地区做施工临时用地，用来临时堆置土方、材料和工具等，混凝土尽量采用商用商品混凝土。沉淀池设置于施工临时用地范围内，施工废水经沉淀池沉淀后可用于混凝土养护。施工完成后应清理场地，以消除混凝土残留，便于植被恢复。同时施工场地应尽量远离河流布设，同时设置施工围挡。

（4）施工营地的布设

本项目输电线路工程施工时各施工点人数少，施工时间短，施工人员就近租用民房，不另行设置施工营地。

	施工方案
	1、施工工艺和方法

1.1、变电站间隔保护改造施工工艺流程及方法

本期无土建工程量。变电站间隔保护改造工程施工大体分为：设备进场运输——设备及网架安装等两个阶段。


图2-1间隔保护改造工程施工工艺流程

2、输电线路工程施工工艺及方法

架空输电线路施工的工艺流程主要包括三个阶段，即准备工作、施工安装和启动验收。其中，施工安装通常又划分为土方、基础、杆塔、架线及接地五个工序。架空输电线路施工工艺流程详见图2-1。

[image: image1.png]HWRHNR

REBT

FHEBT

EHBR

i

o
g & |
LT | =t -

Al
R m
. -
#EHLE BHNE pig=F=E-3





图2-2架空输电线路施工工艺流程

3、准备工作

为了做好施工准备工作，应对施工现场进行全面调查，了解工程整体情况，拟定切实可行的施工方案。施工准备工作包括技术准备、物资准备、施工现场准备等，其中技术准备包括运输道路、物料供应（钢筋、混凝土、水、砂石等）、沿线食宿生活、重要交叉跨越等现场调查，以及编写施工组织设计和施工说明等工作；物资准备包括设备订货、材料加工、材料运输计划、工器具准备等；施工现场准备包括建设必要的临时施工道路或设施，采购钢筋、混凝土、砂石等材料，按施工段进行更细致的运输道路调查，对线路进行复测和分坑，以及材料的工地运输。

4、施工安装

（1）基础施工。在完成复测分坑准备后，可按地质条件及杆塔明细表确定基础开挖方式和拟定基础施工方法，如人力开挖、爆扩成坑、现浇杆塔基础、预制基础等。

（2）杆塔施工。杆塔施工是输电线路中的一道重要工序，其任务是将杆塔组立于基础之上，并牢固地用基础连接，用来支承架空导（地）线。

（3）架线施工。架线施工的任务是将架空导（地）线按设计要求的架线应力（驰度）架设于组立好的杆塔上。按照施工流程可分为：障碍的消除；搭设越线架；挂悬垂绝缘子串和放线滑车；放线；紧线与观测驰度；附件安装；导（地）线的连接。并将原七刘线T接点至刘家湾110kV线路进行温升改造（换线），线路长约0.2km。

（4）接地安装。接地装置（包括接地体和接地引下线）大部分为地下隐蔽工程，故在施工中应严格按照规定操作安装，并需测量接地电阻值，使其符合要求后，才能投入运行。

本项目施工人数为20人，施工工期为6个月，不设置施工营地，租赁周边农户用房用于住宿。


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、生态功能区划情况

根据《全国生态功能区划（修编版）》（原环境保护部中国科学院，2015），评价区属于武陵山区生物多样性保护与水源涵养重要区。

[image: image2.png]4N

N

20°N

T0E SO°E HCE 100°E 10°E 120°E 130°E 140°E

HWE 1 £EESRFEZ[HHIEE

SO OE OWE NCE 20E





图2-1本工程与全国生态功能区划相对位置关系图

本项目属于输变电工程，项目永久用地面积较小，输电线路运行期无“三废”污染物排放，在做好环境保护和水土保持的基础上，对当地生态环境的影响可控，对主要生态系统服务功能基本无影响。
2、项目所在区域主体功能区划

项目整体位于桃江县境内，根据《湖南省人民政府关于印发湖南省主体功能区规划的通知》（湘政发〔2012〕39号），桃江县属于国家级农产品主产区。功能定位：以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。

[image: image3.png]ok
- o
i
I e
FrnyTyer




图2-2本工程与湖南省主体功能区划相对位置关系图

本工程属于电网基础设施建设项目，其主要作用是保障区域经济建设的电力供应。本工程中的变电站间隔保护改造工程利用站内预留场地进行建设，不新征占地；新建110kV输电线路工程永久占地为塔基占地，呈散状分布，占地面积小，临时占地在线路施工完成后可恢复至原有功能。本工程建设完成后有利于区域电网供电能力，满足区域负荷供电需要，确保供电质量与供电安全，有利于促进地方经济发展。
3、生态环境现状

（1）土地利用类型
本工程变电站间隔保护改造工程在站内进行，不新征用地，变电站用地性质属于建设用地。

本工程新建输电线路土地现状主要为草地、林地、农田等。

（2）植被类型
经现场踏勘，本项目间隔保护改造工程和新建线路沿线区域及评价范围内植被主要为人工植被及自然植被，人工植被主要为水稻、玉米等农田植被和油茶树林，自然植被主要为灌丛、草丛、毛竹为主，部分针叶林及阔叶林。本项目建设区域不涉及需特殊保护的珍稀濒危植物、古树名木、国家级、省级珍稀保护植物。
（3）动物类型

现场勘察期间，评价范围内不涉及珍稀濒危野生保护动物集中分布区，区域常见的野生动物主要为啮齿类动物和雀形目鸟类等常见的野生动物主要为啮齿类动物和麻雀等。
经调查，项目所在地无珍稀保护动植物，生态结构较为简单。

4、大气环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.2”采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。“6.2.1.3”评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。为了解项目区域环境空气质量现状，本次评价搜集了益阳市生态环境局2024年益阳市桃江县环境空气污染浓度均值统计数据。益阳市桃江县空气污染物浓度状况结果统计表详见表3-1。

表3-12024年益阳市桃江县环境空气质量状况ug/m3
[image: image4.png]FiPMMIasR HIRE (%)
IR 9.86
IR 30.63
IR 71.79

YIRS 103.64
HME 95 54
LR
H 5K 8 /NP
3590 H bk

0.02

75.42





由上表可知，2024年本项目所在区域桃江县环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。为达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，益阳市发布了《益阳市大气环境质量限期达标规划（2020-2025）》，规划范围为益阳市行政区域，总面积12144平方公里。包括市辖3县（桃江、安化、南县），1市（沅江）、3区（资阳、赫山、大通湖区）和国家级益阳高新技术产业开发区。规划基准年为2017年，规划期限从2020年到2025年。总体目标：益阳市环境空气质量在2025年实现达标。

5、地表水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等。

为了解项目所在区域地表水（沂溪和资江）环境质量现状，本次环评查阅了益为了解项目所在区域地表水（沂溪和资江）环境质量现状，本次环评查阅了益阳市生态环境局官网—政务平台—监测科技—综合信息中关于2024年1月—12月全市环境质量状况的通报，其中资江流域益阳段地表水水质状况统计结果如下表。

表3-22024年1~12月份资江流域益阳段地表水水质状况（摘要）
河流名称
断面名称
所在地区
月份
水质类别
超标项目(超标倍数)
资江干流
武潭
桃江县
2024.1
Ⅱ类
一
2024.2
Ⅱ类
一
2024.3
Ⅱ类
一
2024.4
Ⅱ类
一
2024.5
Ⅱ类
一
2024.6
Ⅱ类
一
2024.7
Ⅱ类
一
2024.8
Ⅱ类
一
2024.9
Ⅱ类
一
2024.10
Ⅱ类
一
2024.11
Ⅱ类
一
2024.12
Ⅱ类
一
由上表可知，资江干流武潭断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类水质标准。

6、电磁环境质量现状

本工程电磁环境现状监测及评价详见电磁环境影响专题评价。结论如下：

拟建的刘家湾220kV变电站110kV间隔保护改造工程的工频电场强度最大值为418V/m，工频磁感应强度最大值为0.131μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。

拟建的中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程沿线敏感目标工频电场强度最大值为131V/m，工频磁感应强度最大值0.737μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。
7、声环境质量现状
（1）监测布点

①中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程
按照声环境现状调查、影响预测及评价需要，对输电线路沿线附近声环境敏感目标进行监测和评价。本次环评选择新建输电线路沿线声环境评价范围内的声环境敏感目标进行声环境现状监测，布点原则为在满足监测条件的前提下以行政组为单位选择距输电线路最近的代表性敏感目标（以居民住宅为主）进行监测，且在距离居民住宅墙壁或窗户1m、距地面高度1.2m的位置布点。

②刘家湾220kV变电站110kV间隔保护改造工程

按照声环境现状调查、影响预测及评价需要，本次环评选择对间隔保护改造工程在刘家湾220kV变电站四周以及间隔保护改造侧（出线侧）测点监测，布置在厂界外1m，距地面高度1.2m的位置。

（2）监测项目和方法
等效连续A声级，按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。

（3）监测单位
湖南中石检测有限公司。

（4）监测时间、监测频率、监测环境
监测时间：2025年5月14日~2025年5月30日；

监测频率：每个监测点昼、夜各监测一次，连续监测2天；

监测环境：监测期间环境条件见表3-3。

表3-3监测期间环境条件一览表

检测日期

天气状况

气温(℃)

风速(m/s)

相对湿度(%)

2025.05.14

阴

28.4-32.6

0.8-2.2

42-54

2025.05.15

阴

24.2-27.8

1.0-2.0

44-58

2025.05.19

晴

27.2-31.8

1.2-2.4

46-58

2025.05.20

晴

29.7-33.8

1.5-3.0

45-56

2025.05.21

晴

29.2-35.6

0.4-1.4

40-57

2025.05.22

阴

23.2-27.6

0.4-1.2

43-67

2025.05.23

阴

23.7-25.4

0.2-0.8

39-59

2025.05.24

阴

23.7-28.2

0.2-1.4

41-62

2025.05.29

阴

23.5-26.1

0.9-1.6

43-57

2025.05.30

阴

24.0-28.7

1.0-1.8

46-59

（5）监测项目
表3-4噪声监测仪器及型号
样品类型

检测项目

分析方法及标准编号

仪器型号

仪器编号

检出限

环境噪声

等效连续A声级

《声环境质量标准》GB3096-2008

AWA5688
多功能声级计/AWA6228+
多功能声级计

ZSYQ-99-02
/ZSYQ-35-01

/

声环境现状监测数据如表3-5所示。

表3-5声环境质量现状监测结果

单位：dB（A）
检测类别

敏感目标编号
检测报告中检测点位名称
检测日期

检测结果

标准值
昼间

夜间

昼间
夜间
噪声
1
N1
绿稼湾居民点1
2025.05.19
69
64
70

55

2025.05.20
69
64
70

55

2
N2
绿稼湾居民点2
2025.05.19
69
63
70

55

2025.05.20
69
64
70

55

3
N3
绿稼湾居民点3
2025.05.19
68
63
70

55

2025.05.20
68
63
70

55

4
N4
神仙坳居民点1
2025.05.14
45
38
55
45
2025.05.15
44
43
55
45
5
N5
神仙坳居民点2
2025.05.14
44
40
55
45
2025.05.15
41
43
55
45
6
N6
河溪水村居民点1
2025.05.14
41
39
55
45
2025.05.15
47
39
55
45
7
N7
河溪水村居民点2
2025.05.14
42
42
55
45
2025.05.15
46
43
55
45
8
N8
苏家老屋居民点1
2025.05.19
46
47
55
45
2025.05.20
48
48
55
45
9
N9
苏家老屋居民点2
2025.05.19
51
47
55
45
2025.05.20
50
48
55
45
10
N10
苏家老屋居民点3
2025.05.19
47
49
55
45
2025.05.20
48
47
55
45
11
N11
刘家塅居民点1
2025.05.19
51
46
55
45
2025.05.20
50
47
55
45
12
N13
新塘湾居民点2
2025.05.21
53
47
55
45
2025.05.22
52
45
55
45
13
N14
新塘湾居民点3
2025.05.21
48
46
55
45
2025.05.22
51
45
55
45
14
N15
新塘湾居民点4
2025.05.21
48
45
55
45
2025.05.22
50
45
55
45
15
N16
新塘湾居民点5
2025.05.21
52
42
55
45
2025.05.22
52
44
55
45
16
N17
新塘湾居民点6
2025.05.21
49
43
55
45
2025.05.22
51
44
55
45
17
N18
新塘湾居民点7
2025.05.23
55
47
55
45
2025.05.24
58
45
55
45
18
N19
新塘湾居民点8
2025.05.21
51
47
55
45
2025.05.22
53
46
55
45
19
N20
新塘湾居民点9
2025.05.23
57
45
55
45
2025.05.24
58
46
55
45
20
N21
新塘湾居民点10
2025.05.21
59
45
55
45
2025.05.22
58
45
55
45
21
N22
新塘湾居民点11
2025.05.23
51
45
55
45
2025.05.24
53
47
55
45
22
N23
新塘湾居民点12
2025.05.23
51
44
55
45
2025.05.24
53
43
55
45
23
N24
新塘湾居民点13
2025.05.23
55
48
55
45
2025.05.24
57
46
55
45
24
N25
新塘湾居民点14
2025.05.23
51
46
55
45
2025.05.24
56
49
55
45
27
N40
金沙坪居民点1
2025.05.23

53

46

55
45
2025.05.24

55

44

55
45
25
N26
新塘湾居民点15
2025.05.23
52
48
60
50

2025.05.24
58
48
60
50

26
N27
新塘湾居民点16
2025.05.23
54
47
60
50

2025.05.24
55
47
60
50

厂界点
N28
刘家冲变电站进线端
2025.05.23
49
46
60
50

2025.05.24
49
44
60
50

厂界点

N31
刘家冲变电站南站界
2025.05.29
56
49
60
50

2025.05.30
54
48
60
50

厂界点

N32
刘家冲变电站西站界
2025.05.29
54
44
60
50

2025.05.30
55
47
60
50

厂界点

N33
刘家冲变电站北站界
2025.05.29
53
46
60
50

2025.05.30
52
47
60
50

厂界点
N34
刘家冲变电站东站界
2025.05.29
57
43
60
50

2025.05.30
56
48
60
50

备注

根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。

本次环评环境质量监测布点严格按照技术规范，湖南中石监测有限公司出具的检测报告中不需要纳入评价范围的单位数据未在本报告中体现，故将敏感目标编号和检测报告中检测点位名称一一对应列出。

敏感目标编号1-3执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准限值；

敏感目标编号4-24、27执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值；敏感目标编号25-26、刘家湾变电站间隔保护改造侧、刘家湾变电站四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类环境噪声。
根据现场监测数据可知，项目新建线路工程对沿线评价范围（距边导线地面投影外两侧最近）30m内具有代表性的N1
绿稼湾居民点1、N2
绿稼湾居民点2、N3
绿稼湾居民点3（位于国道G234两侧）环境敏感目标昼间噪声能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准限值要求，夜间噪声未能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准限值要求；其他大部分环境敏感目标昼间和夜间未达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准限值要求。主要原因是大部分敏感点距离国道较近，国道周边来往货车多，流量大。项目刘家湾220kV变电站110kV间隔保护改造工程出线间隔保护改造的一侧、刘家湾220kV变电站四周、刘家湾220kV变电站具有代表性的敏感点进行布点监测噪声值达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类环境噪声排放限值标准。

	生态环境保护目标
	1、生态敏感目标
根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

根据桃江县自然资源局出具的三区三线套合图的查询，本项目不涉及生态敏感区。

2、水环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护目标指饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。

本工程不涉及上述水环境保护目标。

3、电磁、声环境保护目标

本项目输变电工程的电磁环境保护目标为输电线路边导线外30m范围内的学校、民房等人类为主的活动场所，声环境保护目标为输电线路边导线外30m范围内的学校、民房等人类为主的活动场所。保护类别为电磁环境、声环境，导线架设方式均为单回架设。

本项目变电站间隔保护改造工程的电磁环境保护目标为站界外30m范围内的学校、民房等人类为主的活动场所，声环境保护目标为站界外50m范围内的学校、民房等人类为主的活动场所。根据现场调查，具体见下表。
表3-6本项目输变电线路环境保护目标一览表
序号

名称

坐标
方位及与距边导线地面投影最近水平距离/m

数量

建筑

特征

导线对地高度

（m）

保护类别

执行标准/功能区类别
1

绿稼湾居民点1
112.213508174,28.331703606

S27m

1栋

1层平顶，高约3m

24

E、B、N
4a类
2

绿稼湾居民点2
112.213728116,28.331907454

S10m

1栋

2层平顶，高约6m

24

E、B、N
3

绿稼湾居民点3
112.213556454,28.332199815

N16m

1栋

1层尖顶，高约4.5m

24
E、B、N
4

神仙坳居民点1
112.219806001,28.329968217

S2m

1栋

1层尖顶，高约4.5m

24
E、B、N
1类
5

神仙坳居民点2
112.219756380,28.329745593

S25m

1处3栋

最近一栋2层尖顶，高约7.5m

24
E、B、N
6

河溪水村居民点1
112.223720685,28.328777316

W9m

1栋

2层尖顶，高约7.5m

24

E、B、N
7

河溪水村居民点2
112.224321338,28.328203387

E15m

1栋

2层尖顶，高约7.5m

24
E、B、N
8

苏家老屋居民点1
112.226591474,28.326122341

跨越
1处2栋

最近一栋2层尖顶，高约7.5m

36
E、B、N
9

苏家老屋居民点2
112.227284825,28.325632838

跨越
1栋

2层平顶，高约6m

36
E、B、N
10

苏家老屋居民点3
112.227590597,28.325420944

跨越
1栋

2层尖顶，高约7.5m

36
E、B、N
11

刘家塅居民点1
112.229248971,28.324472742

S17m

1栋

2层尖顶，高约7.5m

27
E、B、N
12

新塘湾居民点2
112.234458781,28.322376181
S26m
1栋
2层尖顶，高约7.5m
27
E、B、N
13

新塘湾居民点3
112.234729684,28.322495540
S6m
1栋
1层尖顶，高约4.5m
27
E、B、N
14

新塘湾居民点4
112.234954990,28.322841545
N26m
1栋
2层尖顶，高约7.5m
27
E、B、N
15

新塘湾居民点5
112.237297900,28.321594318
S20m
1栋
1层尖顶，高约4.5m
30
E、B、N
16
新塘湾居民点6
112.238030143,28.321792801
N12m
1栋
1层尖顶，高约4.5m
30
E、B、N
17
新塘湾居民点7
112.238306410,28.321310004
S12m
1栋
1层尖顶，高约4.5m
30
E、B、N
18
新塘湾居民点8
112.238660462,28.321568837
跨越
1栋
2层尖顶，高约7.5m
30
E、B、N
19
新塘湾居民点9
112.238496847,28.321159800
S26m
1栋
1层尖顶，高约4.5m
30
E、B、N
20
新塘湾居民点10
112.239039994,28.321381082
N7m
1栋
2层尖顶，高约7.5m
30
E、B、N
21
新塘湾居民点11
112.239563025,28.321292569
N17m
1处3栋
最近一栋2层尖顶，高约7.5m
30
E、B、N
22
新塘湾居民点12
112.240075327,28.320667615
N9m
1栋
2层尖顶，高约7.5m
24
E、B、N
23
新塘湾居民点13
112.241926051,28.319479396
S11m
1栋
2层尖顶，高约7.5m
24
E、B、N
24
新塘湾居民点14
112.242306925,28.319208493
E11m
1栋
1层尖顶，高约4.5m
24
E、B、N
25
新塘湾居民点15
112.243615843,28.318360915
N3m
1栋
2层尖顶，高约7.5m
24
E、B、N
2类
26
新塘湾居民点16
112.244264937,28.318382373
N10m
1栋
2层尖顶，高约7.5m
24
E、B、N
27
金沙坪居民点1（温升换线工程敏感点）
112.244749893,28.317457148
E7m
1栋
2层尖顶，高约7.5m
24
E、B、N
1类
注：1、表中E—工频电场；B—工频磁场；N—噪声。

表3-7本项目变电站环境保护目标一览表（与线路共敏感目标）
敏感目标类型

序号

名称

坐标
变电站站界距离/m

数量

建筑

特征

导线对地高度

（m）

保护类别
执行标准/功能区类别
声环境、电磁环境

25
新塘湾居民点15（与线路共敏感目标）
112.243615843,28.318360915

S25m
1栋

2层尖顶，高约7.5m

24

E、B、N

2类
26

新塘湾居民点16（与线路共敏感目标）
112.244264937,28.318382373

S28m
1栋

2层尖顶，高约7.5m

24



	评价

标准
	1、评价因子

本工程主要环境影响评价因子见表3-8。
表3-8本工程主要环境影响评价因子

评价阶段

评价项目

现状评价因子

单位
预测评价因子

单位

施工期

声环境

昼间、夜间等效声级，Leq

dB（A）

昼间、夜间等效声级，Leq
dB（A）

生态环境

生态系统及其生物因子、非生物因子

—

生态系统及其生物因子、非生物因子

—

地表水环境

pH1、COD、BOD5、NH3-N、石油类

mg/L

pH1、COD、BOD5、NH3-N、石油类

mg/L

运行期

电磁

环境

工频电场

kV/m

工频电场

kV/m

工频磁场

μT

工频磁场

μT

声环境

昼间、夜间等效声级，Leq
dB（A）

昼间、夜间等效声级，Leq
dB（A）

注：1、pH值无量纲。

2、工频电磁场现状标准

电磁环境执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应的标准值。

表3-9《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)

项目内容

工频电场强度

工频磁感应强度

居民区域

4000V/m

100μT

架空线路线下耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所

10kV/m
/

注：依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），电场、磁场公众曝露控制限值与电磁场频率（f，单位为kHz）有关，我国交流输变电工程工作频率为50Hz，因此交流输变电工程电场强度、磁感应强度公众曝露控制限值分别为200/f（V/m）、5/f（μT），即4000V/m和100μT。

3、声环境质量标准
间隔保护改造工程位于2类声功能区，拟建线路途经1类、4a类声功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应声功能区标准限值要求。
表3-10声环境质量标准(摘录)单位：dB(A)

名称
执行标准
昼间

夜间

输电线路沿线1类声环境功能区
1类
55
45
间隔保护改造工程
2类
60
50
输电线路沿线4a类声环境功能区
4a类
70
55

4、污染物排放标准

（1）工频电磁场

电磁环境执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应的标准值。

表3-11《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)

项目内容

工频电场强度

工频磁感应强度

居民区域

4000V/m

100μT

架空线路线下耕地、园地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所

10kV/m
/

注：依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），电场、磁场公众曝露控制限值与电磁场频率（f，单位为kHz）有关，我国交流输变电工程工作频率为50Hz，因此交流输变电工程电场强度、磁感应强度公众曝露控制限值分别为200/f（V/m）、5/f（μT），即4000V/m和100μT。

（2）噪声排放标准

施工期：场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。
表3-12《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

单位：dB(A)

标准

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

营运期：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类环境噪声排放限值标准。

表3-13《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

单位：dB(A)

类别

昼间（2类）

夜间（2类）

标准

60

50

5、固体废物

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。



	其他
	1、评价等级、范围
本工程电磁环境、声环境、生态、地表水环境评价等级、范围见表3-14。
表3-14本工程评价范围一览表
评价项目

判定条件

评价范围

判定依据

电磁环境

110kV间隔保护改造工程
110kV出线

间隔改造侧外30m

《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)
架空线路
110kV线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线。

边导线地面投影外两侧各30m。

声环境

110kV间隔保护改造工程
本工程所处的声环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的1类、2类、4a类地区，建设前后对环境敏感目标噪声级增量小于3dB(A)，受噪声影响的人口数量变化不大。

间隔改造侧外50m

《建设项目环境影响报告表编制技术指南 》(污染影响类)、《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）

架空线路

边导线地面投影外两侧各30m。

地表水环境

输电线路工程运行期不产生废水。

/

《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)
生态

未进入生态敏感区，占地规模小于20km2。

变电站站界外500m范围内区域；输电线路段为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。
《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)、环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）




四、生态环境影响分析

	施工期环境影响分析
	一、施工期工艺流程简述（图示）：
变电站间隔保护改造工程仅对设备进行校验及保护改造（包括二次保护改造，运行牌更换，母线引下线更换），基本上无污染物产生。

[image: image5.png]BE B
&

BE RN
REE





[image: image6.png]SBHE®

B H





图4-1本工程间隔改造施工期的产污节点图

输电线路工程施工期基础施工、杆塔组立等过程中若不采取有效的防治措施可能产生生态、扬尘、噪声、废污水以及固体废物等影响。

新建线路工程施工期的产污环节参见下图：

[image: image7.jpg]ﬁﬁmm_v_ E
- gmmm_._ .E
e o]




图4-2本工程架空线路施工期的产污节点图

主要污染工序：

架空线路施工过程中主要有施工准备、基础施工、铁塔组立等环节。主要产生植被破坏、施工废水、扬尘、噪声及固废。

①施工准备阶段主要是施工备料及施工便道开辟。尽量利用现有道路，少数塔基需开辟施工便道。

②基础施工主要有人工开挖、机械开挖两种。就近开挖的土石方就近堆放，并采取临时防护措施。塔基基础开挖完毕后，采用汽车、人力把塔基基础浇注所需的钢材、混凝土运到塔基施工区进行基础浇注、养护。线路施工要尽量减小开挖范围，减少破坏原地貌面积，减少土石方的开挖量。基础开挖时，进行表土剥离，将表土和熟土分开堆放，以便施工结束后恢复。

基础施工中应尽量缩短基坑暴露时间，及时浇注基础。为保证混凝土强度，回填土按要求进行分层夯实，并清除掺杂的草、树根等杂物。

③本工程线路杆塔采用角钢塔，根据杆塔结构特点及自垂采用悬浮摇臂抱杆或落地通天摇臂抱杆分解组立。

导线应采用张力牵引放线，一般将进行架线施工的架空输电线路划分成若干段，在张力场端布设导线轴、线轴架、主张力机及其他有关设备材料，进行放线作业；在牵力场端布设牵引绳、钢绳卷车、主牵引机及其他有关设备材料，进行牵引导线作业。

张力放线后应尽快进行架线，一般以张力放线施工阶段作紧线段，以直线塔为紧线操作塔。紧线完毕后应尽快进行耐张塔的附件安装和直线塔的线夹安装、防振金具和间隔棒的安装。
1、施工期污染源分析

（1）施工噪声：施工机械产生；

（2）施工扬尘：施工运输过程中产生；
（3）施工废污水：施工废水及施工人员的生活污水；

（4）固体废物：施工过程中产生的弃土弃渣及生活垃圾。
（5）生态环境：工程施工占用土地、植被破坏等。

二、施工期环境影响分析

1、大气环境影响分析

变电站间隔保护改造工程土石方工程量很小，施工扰动范围和扰动强度均较低，在采取必要的施工扬尘控制措施后，施工扬尘对周围大气环境的影响很小。

线路工程杆塔基础开挖产生的灰尘会对线路周围局部空气质量造成影响，但由于线路施工时间较短，受本工程施工扬尘影响的区域有限，并且通过拦挡、苫盖等施工管理措施可以有效减小线路施工产生的扬尘影响。临时用地区域在工程初期场地平整的过程中可能产生扬尘影响；材料进场杆塔基础开挖、土石方运输过程中均可能产生扬尘影响；车辆运输材料也会使途经道路产生扬尘。由于场地平整及设备进场均在工程初期，该扬尘问题是暂时性的，场地处理完毕该问题即会消失；施工道路扬尘存在于整个输电线路路径范围，但总量较小，且施工完毕该问题即会消失，对运输车辆进行覆盖以及对道路进行撒水降尘等环境保护措施后，工程对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。

2、水环境影响

本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。

施工期平均施工人员约20人，施工人员单位用水量约0.3m3/d，生活污水产生量按总用水量的80%计，则生活污水的产生量约4.8m3/d。

输电线路施工废水主要包括雨水冲刷开挖土方及裸露场地，砂石料加工、施工机械和进出车辆的冲洗水。

3、声环境影响

工程塔基施工、张力放线作业以及搅拌机、电锯、吊车及运输车辆等将会产生间断性、暂时性的噪声，其噪声值为80～100dB(A)。线路工程各施工点分布较为分散，其工程量很小，各点施工时间较短。

工程施工过程中，施工单位通过合理安排施工时间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，在中午和夜间禁止噪声大的施工作业。工程施工时合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量使用低噪声设备，在施工过程中，经常对施工设备进行维护保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

4、固体废物影响

变电站间隔保护改造工程施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾等。

输电线路工程施工期产生的固体废物主要为输电线路杆塔基础回填余土及少量混凝土残渣等建筑垃圾等。

施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。

5、施工期生态环境影响分析

本工程建设期对生态环境的影响主要表现在施工占地和施工活动对植被和区域内野生动物活动造成不利影响。

（1）土地利用影响分析

本工程用地主要包括改变功能和非改变功能的用地两类，前者主要为线路塔基占地；后者包括工程临时用地，一般为牵引场、张力场、施工临时用地、施工临时道路等。

变电站间隔保护改造工程施工用地在站内，不会对站外土地产生影响。

工程临时用地对线路沿线植被会造成一定程度的破坏，但不会对周边及沿线生物的种类以及物种多样性造成影响，不会破坏相应生态系统的结构，更不会改变相应生态系统的主导功能，待施工结束后，进行迹地恢复根据设计要求恢复征地范围内土地利用功能。

本线路不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区内等特殊生态敏感区，根据三区三线套合图，本线路不在生态红线内，满足要求。

（2）植被影响分析

刘家湾220kV变电站本期仅间隔保护改造，施工在变电站内进行，不会对变电站周边植被造成影响。

输电线路永久用地破坏的植被仅限塔基范围之内，占地面积小，对当地常见植被的破坏也较少；临时用地对植被的破坏主要为设备覆压、施工人员、施工机械对绿地的践踏，但由于施工时间短，故临时用地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复；施工活动产生的扬尘会暂时降低区域内生态环境质量，间接影响区内植被生长发育，但影响是短暂的，并随施工结束而逐渐消失。

（3）动物影响分析

本工程动物资源的调查结果表明，本工程变电站及线路沿线人类生产活动较为频繁，分布在该区域的野生动物较少。根据本工程的特点，对野生动物的影响主要发生在施工期。

变电站间隔保护改造工程施工用地在站内，对站外野生动物影响较小。

架空线路工程杆塔基础占地为空间线性方式，施工方法为间断性的，施工通道则尽量利用天然的小路、机耕路、田间小道等，土建施工局部工作量较小。

因此本工程施工对野生动物的影响为间断性、暂时性的。施工完成后，部分野生动物仍可以到原栖息地附近区域栖息。因此，本工程施工对当地的动物不会产生明显影响。

（4）农业生产影响分析

变电站间隔保护改造工程施工用地在站内，不占用农田，对农业生产无影响。本工程线路塔基占地后原有农田变成建设用地，降低了原有土地生产能力，会对农业生态系统的物质、能量的流动产生轻微影响。由于塔基占地面积小且分散，不会大幅度减少农田面积，对农业生产的影响较小。

（5）水土流失

本项目施工期可能导致水土流失的主要原因是降雨和地表开挖。降雨量大部分集中在雨季，夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长。这些气象条件可能会造成项目建设施工期的水土流失。在施工过程中土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，同时部分的土方填挖、陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，可能造成项目建设过程中的水土流失。

项目建设期间地基等工程施工时要进行开挖，在挖土方处会产生水土流失的现象，可能对当地生态环境造成一定影响。工程施工过程中的挖填土方采取编织袋装土堆砌成护坡，对临时堆土进行防护，减少水土流失产生。针对表层的耕植土采取剥离防护措施，利用表土恢复原地貌，利于植被的恢复生长，减少施工带来的不利影响。

（5）对永久基本农田的影响
施工活动可能对基本农田造成不利影响，如水土流失等。可能存在施工期产生的生活垃圾等各类固废意外进入耕地，可能存在施工废水意外排入基本农田。建设方应严格控制施工红线，严禁跨越施工红线施工；若施工活动对耕地造成不利影响，施工结束后及时进行耕地恢复补偿，不得影响永久基本农田的耕种功能。加强施工期的管理，严禁施工期产生的生活垃圾等各类固废进入耕地。加强施工废水的处理，施工废水严禁排入基本农田。

综上所述，工程施工期对环境的影响主要表现在建设中施工扬尘、机械噪声，泥浆废水等对周边环境的影响及进出线路的架设对生态环境产生一定影响，但通过采取适当的环境保护措施后，项目施工期对环境影响较小。

	运营期环境影响分析
	一、运行阶段的工艺流程简述（图示）：

输电线路工程运营期只是进行电能的输送，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场以及噪声。

变电站间隔保护改造工程及输电线路工程运营期的产污环节参见下图。

[image: image8.jpg]



图4-3变电站运行期间污染因子分析示意图
[image: image9.jpg]D L X T T T

B

.
H
‘
[
[

v

Tifeats  TSamiis




图4-4本工程输电线路运营期的产污节点图

主要污染工序：

（1）工频电场、工频磁场

工频是指交流电力系统的发电、输电、变电与配电设备以及工业与民用交流电气设备采用的额定频率，单位Hz，我国采用50Hz。本报告工频电场、工频磁场即指50Hz频率下产生的电场和磁场。

变电站间隔内带电装置相对较少，仅在变电站内增加的电气设备对围墙外的工频电场和工频磁场基本上不构成增量影响。

输电线路运行时，在输电线路的周围空间形成了工频电场、工频磁场，对周围环境产生一定的影响。输电线路运行产生的电磁场大小与线路的电压等级、运行电流、周围环境等相关。

（2）噪声

刘家湾220kV变电站间隔保护改造本期不新增噪声源，影响较小。

输电线路发生电晕时产生的噪声，可能对声环境及附近居民生活产生影响。

（3）废水

刘家湾220kV变电站本期仅间隔保护改造，运行期不新增值守人员，不增加生活污水产生量。

输电线路运营期无工业废水产生。

（4）固体废物

刘家湾220kV变电站本期仅间隔保护改造，运行期不新增值守人员，不增加一般固体废物产生量，不增加变压器油和铅酸蓄电池的使用。

输电线路在运营期无固体废物产生。

本次环评根据生态环境部发布的相关污染源源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范，结合拟建项目情况，主要对运营期噪声和电磁辐射对环境的影响进行分析。

1.废气：运营期无废气产生。

2.废水：刘家湾220kV变电站为无人值班无人值守变电站，运营期水环境污染主要为定期检修人员巡检时产生的生活污水。站区生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排，不会对周边水环境产生影响，本项目间隔保护改造依托刘家湾220kV变电站，不新增劳动定员，同时不新增废水污染物。

本项目输电线路运营期无废污水产生，不会对附近水环境产生影响。
3.噪声

（1）刘家湾220kV变电站间隔保护改造工程：采用简要分析的方法进行评价。

（2）线路工程：采用类比分析的方法进行评价。

A、刘家湾220kV变电站间隔保护改造工程声环境影响分析

刘家湾220kV变电站本期仅间隔保护改造，间隔保护改造在变电站围墙内进行、不新征地。本期间隔保护改造工程不新增主变压器、高压电抗器等主要声源设备，间隔保护改造工程完成后变电站区域及厂界噪声能够维持前期工程水平，基本不会增加新的影响。

根据现状调查结果，刘家湾220kV变电站间隔保护改造侧噪声监测值昼间为49.0dB(A)，夜间为45.0dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

因此，可以预测刘家湾220kV变电站本期间隔保护改造完成后，变电站间隔保护改造侧厂界仍能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
B、线路工程声环境影响分析
架空输电线路运行，电晕会产生一定的可听噪声，一般输电线路走廊下的噪声对声环境贡献值较小。

本工程架空输电线路采用单回路架设。输电线路运行时，电晕放电会产生一定的噪声。本项目拟建110kV架空线路运营期声环境影响采用类比分析的方法进行评价，拟建单回架设线路选择已投运的“益阳110kV长八线（单回架空线路）”作为类比对象（类比检测报告见附件7），通过类比监测对本项目架空线路环境噪声影响进行评价。

1）噪声类比对象

本次评价选择益阳110kV长八线单回路段作为本工程线路声环境影响的类比对象。通过类比监测对本工程新建架空线路环境噪声影响进行评价，本工程输电线路与类比检测输电线路可比性分析见表4-1。选取的类比线路与本工程输电线路在电压等级、架设方式、挂线方式、周围地形等方面均相同或相似，具有较好的可比性，因此选用其进行类比是合理的、可行的。

2）类比条件

类比益阳110kV长八线可比性分析见表4-1。

表4-1类比线路监测时可比性分析一览表

工程

类比线路

新建线路

线路名称

益阳110kV长八线
本工程新建110kV线路工程

地理位置

益阳市
益阳市
电压等级

110kV

110kV

架设方式

单回

单回

挂线方式

I串

I串

区域环境

农村

农村

对地最小线高
12m
18m
3）监测方法及仪器

（1）益阳110kV长八线（单回架空线路）段。

（2）监测内容

等效连续A声级。

（3）监测方法

按《声环境质量标准》（GB3069-2008)中的规定监测方法进行监测，以导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为监测原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距5m，依次监测至边导线地面投影外50m处。

（4）测量仪器

监测仪器：声级计（AWA6228）、声校准器（AWA6221A）、温湿度风速仪（ZRQF-D30J）。

（5）监测时间、监测环境

测量时间：2024年7月25日。

气象条件：晴，温度38～39℃，湿度47%～48%RH，风速1.3～1.5m/s。

监测环境：类比线路断面监测点附近为农田或城郊道路，平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测技术条件要求。

（6）类比监测线路运行工况

类比监测线路运行工况见表4-2。

表4-2类比监测线路运行工况

线路名称
电压（kV）
电流（A）
有功P(MW)
无功Q(MVar)
益阳110kV长八线
112.7~113.4
23.9-45.8
-8.8~1.9
-1.8~0
（7）监测结果

类比输电线路噪声类比监测结果见表4-3。

表4-3输变线路噪声类比监测结果

[image: image10.png]; f=lal Yy el
MRS (Leq. dB(A)) (Leq. dB(A))

1 409 393

2 407 394

3 403 395

4 L FERE A Sm 400 394

5 I FEE A 10m 402 394
2P 110KV K\Z [ - "

6 436437 LT FEE A 15m 402 393

7 A L BT 7 1) | 3 2 TR ELEER 51 20m 405 389
b, BEFEH gL ”

8 SR (R FEE A 25m 404 386

9 12m) I FERTE EELA 30m 405 383

10 FERTE A 35m 403 389

1 W FERTE EEL A 40m 399 386

12 I FERTE LA 45m 404 387

13 I FETEEHL A S0m 407 389

14 I FETEEHAN 100m 409 392
ZiPH 110KV &\ 2% sy

15 | i o OPUERIUIBIBRS | 408
X REA 16m) - g

TE: WA 14 T S0





（8）类比监测分析

类比监测结果表明，益阳110kV长八线#36~#37塔间线路监测断面测点处昼间噪声为39.9dB(A)~40.9dB(A)，夜间噪声为38.3dB(A)~39.5dB(A)，110kV长八线#37~#38塔间声环境保护目标测点处昼间噪声为43.3dB(A)，夜间噪声为40.8dB(A)。

通过以上类比监测结果分析可知，类比线路塔间弧垂最低位置的横截面方向上自线路中心至边导线垂直投影外50m范围内噪声测值基本处于同一水平值上，噪声水平随距离的增加而减小的趋势不明显，与噪声背景值相当，说明主要受背景噪声影响。本次类比监测采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的监测方法，所测线路断面处环境噪声包含周围的环境背景噪声和类比架空线路噪声贡献值，理论上类比架空线路噪声贡献值低于本次类比监测结果，因此，本项目线路投运后对周围声环境及声环境保护目标贡献较小。

根据类比监测分析结果可知，本项目建设对沿线环境敏感保护目标处的声环境贡献值较小，对周边声环境影响较小。
4.固体废物

运营期变电站沿用站内已有生活垃圾处理设施，本期间隔保护改造不新增运行人员，不会增加固体废物；输电线路运营期无固体废物影响。

5.生态：本工程评价范围内不涉及国家级、省级保护的珍稀濒危野生动物集中栖息地。

本工程进入运营期后，变电站运行维护活动均在站内，不影响变电站周边生态环境。输电线路巡检基本沿已有的道路进行，基本不影响周边生态环境。根据对湖南省目前已投入运行的输电线路附近生态环境现状调查结果显示，未发现输电线路投运后对周围生态产生影响。因此可以预测，本工程运营期也不会对周围的生态环境造成不良影响。

	选址合理性分析
	本项目选址位于益阳市桃江县灰山港镇。结合桃江县自然资源局出具的三区三线套合图查询文件，本工程评价范围内不涉及生态保护红线以及自然保护区、国家公园、世界自然遗产、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域；也不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等环境敏感区。从环境保护角度分析本工程设计线路路径没有环境保护制约因素，因此本报告认为设计给出的线路路径从环境保护角度来看是合理可行的。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	一、施工期生态环境保护措施

1、施工大气防治措施

（1）施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。

（2）施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。

（3）车辆运输输电线路施工产生的多余土方时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。

（4）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

（5）输电线路附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。

（6）临时堆土应及时苫盖、干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。在采取上述环境空气影响防治措施后，工程施工扬尘不会对周边环境空气产生显著不良影响。

（7）施工场地严格执行“8个100%”措施，即施工工地周边100%围挡、土方开挖及拆迁作业100%湿作业、场区道路100%硬化、各类物料堆放100%覆盖、渣土车辆100%密闭运输、出场车辆100%清洗、施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械及使用油品100%达标。
在采取上述环境空气影响防治措施后，工程施工扬尘不会对周边环境空气产生显著不良影响。

2、施工污水防治措施

（1）输电线路施工人员临时租用附近村庄民房或工屋，不设置施工营地，生活污水利用租用民房内的化粪池进行处理。

（2）变电站间隔保护改造工程施工时，施工人员利用原有生活污水收集系统进行收集后，经化粪池处理定期清理，不外排。

（3）施工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用于施工场地喷洒抑尘等用途，不外排。

（4）施工单位要做好施工场地周边的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业。

（5）落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。

（6）施工单位应严格对施工人员进行管理，禁止未经处理排放污水。

（7）邻近水域线路施工，应严格关注施工废水、堆土弃渣的处理处置情况，确保不对水体造成污染；应采取截水沟等措施，确保雨天冲刷的泥水不会对附近村庄造成影响。
在采取上述水环境影响防治措施后，工程施工废水不会对周边水环境产生显著不良影响。

3、施工期噪声防治措施
项目在施工期通过做好隔声降噪的措施，防止噪声扰民。施工时将搅拌机等强噪声设备，布置在远离敏感点的地方，通过消声和减振等降噪措施，保证场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。项目施工期主要采取以下噪声防治措施：

①工程在施工时，将主要噪声源，如搅拌机，布置在远离敏感点的地方，同时尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间和午间休息时施工，如必须夜间施工，需征得当地环保主管部门同意。

②施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)施工，防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机、混凝土搅拌机等夜间作业。

③制定科学的施工计划，合理安排。在施工时，在靠近噪声敏感点方位，采取有效的隔声、吸声措施，如设置格挡等。

④施工期间注意运输建材车辆通往施工现场对沿途居民的影响，采取防范措施减少对居民点影响，如途经居民密集区时禁止鸣笛和减缓车速。

在采取上述声环境影响防治措施后，工程施工噪声不会对周边声环境产生显著不良影响。
4、施工期固体废物防治措施

①施工过程产生的临时堆土，应在指定处堆放，顶层与底层均铺设隔水布。

②工程线路新建杆塔基础开挖产生的少量余土尽量在施工结束后于塔基范围内进行平整，并在表面进行植被恢复。

③明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施(防雨、防飞扬等)。

④施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类处理，并收集到指定地点，集中运出。

⑤在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。
在采取上述环保措施的基础上，施工固废不会对环境产生显著不良影响。

5、施工期生态环境保护措施

本工程建设期对生态环境的影响主要表现在施工占地和施工活动对植被和区域内野生动物活动造成不利影响。

（1）土地利用保护措施：

建议建设单位以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，变电站施工活动限制在站区范围内，输电线路施工限制在事先划定的施工区内；施工时基础开挖多余的土石方不允许就地倾倒，应采取回填、异地回填等方式妥善处置；施工完成后立即清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”。

（2）植被保护措施

①变电站间隔保护改造工程施工应在变电站围墙范围内进行，文明施工，集中堆放材料，严禁踩踏施工区域外地表植被。

②输电线路塔基施工开挖时，建设单位应圈定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏。

③塔基施工开挖时应分层开挖，分层堆放，注意表土保护，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复；塔基施工结束后，尽快清理施工场地，及时清理残留在原场地的混凝土、土石方，并对施工扰动区域进行复耕或进行植被恢复。

④对线路沿线经过的林带，采取高跨方式通过，严禁砍伐通道；输电线路采用先进的架线工艺，减少对线路走廊下方植被的破坏。

在采取以上植被保护措施以后，工程施工对植被的影响可控制在可接受范围内。

（3）动物保护措施：

①加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为。

②采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。

③尽量利用原有田间道路、机耕路等现有道路作为施工道路，减少施工道路的开辟，减少施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏范围和强度。

④施工结束后，对施工扰动区域及临时用地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生态环境。

（4）农业生产保护措施

①优化塔基布置，输电线路塔基尽量避开农田、耕地，确实无法避让的，应尽量布置在农田、耕地边角处，减少对农业耕作的影响。

②优化施工方案，减少临时用地占用的农田、耕地面积，必要时用彩条布、钢板等隔离，减少对农田、耕地的耕作层土壤的扰动和破坏。

③在农田区域的工程施工完成后，应及早清理建筑垃圾，对施工扰动区域进行平整，并根据土地利用功能及早复耕或复绿。

在采取上述土地利用、植被保护、动物影响防护及农业生产影响防护措施后，工程施工期不会对周边生态环境产生显著不良影响。

（5）水土流失保护措施
项目建设期间地基等工程施工时要进行开挖，在挖土方处会产生水土流失的现象，可能对当地生态环境造成一定影响。工程施工过程中的挖填土方采取编织袋装土堆砌成护坡，对临时堆土进行防护，减少水土流失产生。针对表层的耕植土采取剥离防护措施，利用表土恢复原地貌，利于植被的恢复生长，减少施工带来的不利影响。

（6）基本农田保护措施
①严格控制施工红线，严禁跨越施工红线施工；若施工活动对耕地造成不利影响，施工结束后及时进行耕地恢复补偿，不得影响永久基本农田的耕种功能。

②加强施工期的管理，严禁施工期产生的生活垃圾等各类固废进入耕地。

③加强施工废水的处理，施工废水严禁排入基本农田。
综上所述，工程施工期对环境的影响主要表现在建设中施工扬尘、机械噪声，泥浆废水等对周边环境的影响及进出线路的架设对生态环境产生一定影响，但通过采取适当的环境保护措施后，项目施工期对环境影响较小。

6、施工期环境影响分析小结

综上所述，本工程在施工期对评价范围内环境的影响较小，且影响时间短暂，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降至最小。

	运营期生态环境保护措施
	1.废气：运营期无废气产生。

2.废水：刘家湾220kV变电站运营期水环境污染主要为定期检修人员巡检时产生的生活污水。站区生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排，不会对周边水环境产生影响，本项目间隔保护改造依托刘家湾220kV变电站，不新增劳动定员，同时不新增废水污染物。

本项目输电线路运营期无废污水产生，不会对附近水环境产生影响。
运营期水环境保护措施：

运营期变电站沿用站内已有污水处理设施处理后定期清理，本期间隔保护改造不新增运行人员，不会增加对水环境的影响。

运营期输电线路不产生废污水，不会对项目周边水环境产生影响。

3.噪声

运营期做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，尤其是针对原七刘线T接点至刘家湾110kV线路进行温升改造工程进行监测，变电站评价范围内声环境敏感目标满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声功能区标准要求；线路工程根据类比监测分析结果可知，本项目建设对沿线环境敏感保护目标处的声环境贡献值较小，对周边声环境影响较小。

4.固体废物

运营期变电站沿用站内已有生活垃圾处理设施，本期间隔保护改造不新增运行人员，不会增加固体废物；输电线路运营期无固体废物影响。

5.生态：本工程评价范围内不涉及生态保护红线以及自然保护区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区、风景名胜区、海洋特别保护区、等生态敏感区，工程沿线不涉及珍稀濒危野生保护动物集中分布区。

工程建设主要的生态影响集中在施工期，变电站间隔改造工程和输电线路建成后，随着人为扰动破坏行为的停止以及周围地表植被的逐步恢复，输电线路将不断提升与周围自然环境的协调相融，不会对周围的生态环境产生新的持续性影响。

本工程运行期维护活动主要为例行安全巡检，变电站巡检在站内进行；线路巡检人员主要在已有道路活动，且例行巡检间隔时间长，对周边生态环境基本不产生影响。

运营期生态环境保护措施：

加强对巡线人员的环境保护教育，提高环保意识，巡线人员不得随意砍伐线路沿线树木，破坏线路沿线原有生态功能。

6.水土流失防治措施

输电线路采取的水土保持措施主要包括塔型改进、基础优化、基面综合治理及采用合理施工方案等。环评要求建设单位严格按照相关部门审批的水土保持报告的要求进行本项目建设。
7.电磁环境保护措施
新建线路建成后，严格按照《电力设施保护条例》要求，禁止在电力线路保护区内兴建其它建构筑物，确保变电站及输电线路附近居住等场所的电磁环境符合相应标准。

8.技术经济论证

本项目各项污染防治措施大部分是根据国家环境保护要求及相关的设计规程规范提出、设计，同时结合已建成的同等级的输变电工程设计、施工、运行经验确定的，因此在技术上合理、具有可操作性。

同时，这些防治污染措施在设计、设备选型和施工阶段就已充分考虑，避免了先污后治的被动局面，减少了财物浪费，既保护了环境，又节约了经费。

因此，本工程采取的环保措施在技术上可行、经济上是合理的。

9.环境管理与监测计划

9.1环境管理机构

建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。

9.2施工期环境管理

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期环境管理的职责和任务如下：

（1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。

（2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。

（3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

（4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

（5）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。

（6）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

（7）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。

9.3工程竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》，参照生态环境部关于规范建设单位开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，本建设项目

环境保护设施调试阶段，建设单位需组织验收。验收的主要内容为项目对污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度的落实情况，主要验收内容见下表。

表5-1工程竣工环境保护验收内容一览表
序号

验收对象

验收内容

1

相关资料、手续

项目相关批复文件（主要为环境影响报告表审批

文件）是否齐备，环境保护档案是否齐全。

2

环境保护目标基本情况

核查环境保护目标基本情况及变更情况。

3

环保相关评价制度及规章制度

核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度

执行情况。

4

各项环境保护设施落实情况

核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物、生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。例如输电线路是否设置提示标牌等。

5

环境保护设施正常运转条件

各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。

6

污染物排放达标情况

工程投运时变电站厂界、线路环境敏感目标处的工频电场、工频磁场是否满足4000V/m、100μT标准限值要求；变电站间隔保护改造侧厂界是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

7

生态保护措施

本工程施工场地是否清理干净，未落实的，建设单位应要求施工单位采取补救和恢复措施。

8

环境保护目标环境影响因子达标情况

工程运行后，监测本工程评价范围内的环境敏感目标工频电场、工频磁场是否满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）4000V/m、100μT的控制限值，变电站周边敏感点噪声是否满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声功能区标准要求。

线路工程沿线敏感点噪声是否满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)对应的声功能区标准要求，验收监测的噪声数据对比环评阶段的声环境质量现状本底值数据无较大增量，对周边声环境影响较小。
9
环境管理与监测计划
建设单位是否具有相关环境管理制度制订并实施监测计划。
9.4运营期环境管理

本工程在运营期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

（1）制订和实施各项环境管理计划。

（2）建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。

（3）掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。

（4）检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。

（5）协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

9.5环境监测

9.5.1环境监测任务

应对与工程项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理。

9.5.2监测点位布设

监测点位应布置在变电站间隔保护改造侧、线路沿线人类活动相对频繁区域。线路可在沿线环境敏感目标处设置监测点。具体执行可参照环评筛选的典型环境敏感目标。

9.5.3监测因子及频次

根据输变电工程的环境影响特点，主要进行运营期的环境监测。运营期的环境影响因子主要包括工频电场、工频磁场和噪声，针对上述影响因子，拟定环境监测计划见下表。

表5-2环境监测计划

监测因子

监测方法

监测频次及时间

点位布设
工频电场

工频磁场

按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中的方法进行

竣工环境保护验收监测一次，其后每四年监测一次或有环保投诉时监测
刘家湾220kV变电站厂界四周及间隔改造侧、线路沿线（包括原七刘线T接点至刘家湾110kV线路进行温升改造工程）敏感目标处（与本次环评现状监测点位一致）
噪声

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的监测方法进行

竣工环境保护验收监测一次，其后每四年监测一次或有环保投诉时监测
9.5.4监测技术要求

（1）监测范围应与工程影响区域相符。

（2）监测位置与频次应根据监测数据的代表性、生态环境质量的特征、变化和环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定。

（3）监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法。

（4）监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印。

（5）应对监测提出质量保证要求。

10.环保投资

项目总投资966万元，环保投资50万元，占总投资的3.1％，详见下表5-3。

表5-3项目环保措施投资一览表单位：万元

工程实施
时段
环境要素
环境保护设施、措施
环保投资
（万元）
施工阶段
生态环境
合理进行施工组织，控制施工用地，保护表土，
针对施工临时用地进行生态恢复。
10
大气环境
施工围挡、遮盖、定期洒水
3

水环境
临水系及农田附近设置截排水沟及沉淀池
5

固体废物
生活垃圾、建筑垃圾清运
2
运行阶段
电磁环境
增加架空线路导线对地高度，减少电磁环境影响。运行阶段做好设备维护，加强运行管理
2

声环境
采用表面光滑的导线，提高导线对地高度。运行阶段做好设备维护，加强运行管理
2

生态环境
加强绿化、加强运维管理等
1
环境监测

5
合计
30



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①变电站间隔保护改造工程施工应在变电站围墙范围内进行，文明施工，集中堆放材料，严禁踩踏施工区域外地表植被。
②输电线路塔基施工、基础开挖时，建设单位应圈定施工活动范围，避免对周边区域植被造成破坏。

③塔基施工开挖时应分层开挖，分层堆放，注意表土保护，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复；塔基施工结束后，尽快清理施工场地，及时清理残留在原场地的混凝土、土石方，并对施工扰动区域进行复耕或进行植被恢复。

④对线路沿线经过的林带，采取高跨方式通过，严禁砍伐通道；输电线路采用先进的架线工艺，减少对线路走廊下方植被的破坏。

⑤加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识。

⑥采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。

⑦尽量利用原有田间道路、机耕路等现有道路作为施工道路，减少施工道路的开辟，减少施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏范围和强度。

⑧施工结束后，对施工扰动区域及临时用地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生态环境。
	①施工单位应严格控制变电站范围内，材料集中堆放，不对变电站外植被造成破坏。
②架空线路施工区域需控制在原定的范围内，并在施工结束后进行植被恢复。

③施工过程中杆塔基础分层开挖、分层堆放，施工结束后将土层按原顺序回填，及时清理塔基周边区域，并进行植被恢复。

④线路穿越林地时应采取高跨设计。

⑤严禁施工人员对线路周边动物进行捕猎。

⑥使用低噪声施工器械，减小对周边野生动物的影响。

⑦施工单位应尽量利用现有道路作为施工道路，减少对周边农田、植被的破坏。

⑧施工结束后，对施工区域及临时用地区域按原有土地类型进行恢复。
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	①输电线路施工人员临时租用附近村庄民房或工屋，不设置施工营地，生活污水利用租用民房内的化粪池进行处理。

②变电站间隔保护改造工程施工时，施工人员利用原有生活污水收集系统进行收集后，经化粪池处理定期清理，不外排。
③施工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用于施工场地喷洒抑尘等用途，不外排。

④施工单位要做好施工场地周边的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业。

⑤落实文明施工原则，不漫排。施工废水，弃土弃渣妥善处理。
	①输电线路施工人员临时租用附近村庄民房或工屋，不设置施工营地，生活污水利用租用民房内的化粪池进行处理。

②变电站间隔保护改造工程中，施工人员利用站内原有污水设施处理生活污水，经化粪池处理后定期清理，不外排。

③施工废水、施工车辆清洗废水经处理后回用于施工场地喷洒抑尘等用途，不随意排放废水。

④施工过程中需在场地周边安装拦挡措施，并避开雨季施工。

⑤严格落实文明施工原则，不随意排放施工废水，弃土弃渣需按要求进行处理。
	检修人员生活污水通过化粪池处理后定期清理，不外排。
	检修人员生活污水通过化粪池处理后定期清理，不外排。

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	①对电晕放电的噪声，通过选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择

导线等措施，减轻电晕放电噪声。

②要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理。

③施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备。

④限制夜间高噪声施工。施工单位夜间应尽量减少产生高噪声污染的施工内容，限制使用推土机、挖土机等高噪声设备。
	①选用符合要求的高压电气设备、导体等，变电站间隔保护改造侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

②严格落实文明施工原则，并在施工期间加强环境管理。

③施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

④施工过程中，限制夜间施工，若需夜间施工，应限制使用高噪声设备。
	运营期做好设施的维护和运行管理，定期开展环境监测，变电站间隔保护改造侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，线路工程沿线敏感点噪声是否满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)对应的声功能区标准要求，验收监测的噪声数据对比环评阶段的声环境质量现状本底值数据无较大增量，对周边声环境影响较小。
	运营期间变电站间隔保护改造侧厂界声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，，线路工程沿线敏感点噪声是否满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)对应的声功能区标准要求，验收监测的噪声数据对比环评阶段的声环境质量现状本底值数据无较大增量，对周边声环境影响较小。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。

②施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。

③车辆运输输电线路施工产生的多余土方时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。

④加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。

⑤输电线路附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。

⑥临时堆土应及时苫盖、干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。
	①施工单位严格落实文明施工，并加强施工期的环境管理。

②施工垃圾、生活垃圾分开堆放，并在施工结束后及时清运。

③施工产生的多余土方需按要求进行运输。

④严格规范材料转运、装卸过程中的操作。

⑤车辆进出施工区域时，需进行洒水降尘，避免扬尘对周围环境造成影响。

⑥临时堆土、施工材料采用苦苫布进行遮盖，并在周边进行洒水降尘，降低对大气环境的影响。
	/
	/

	固体废物
	①明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集存放，及时清运。生活垃圾实行袋装化，封闭贮存；建筑垃圾分类堆存，并采取必要的防护措施（防雨、防扬尘等）。

②新建输电线路塔基开挖多余土方应在征地范围内进行平整，同时在表面进行绿化恢复。
	①施工场地中的建筑垃圾、生活垃圾需分开堆放，并及时清运，施工结束后对施工区域进行清理，严禁随意堆放垃圾。

②新建输电线路塔基开挖多余土方，需注意场地平整，施工结束后需进行植被恢复。
	/
	/

	电磁环境
	严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线对地距离、交叉跨越距离应满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中的设计要求。
	输电线路经过不同地区时导线对地距离、交叉跨越距离符合设计规范要求。
	确保本工程附近居住、工作等场所的电磁环境符合相应标准。
	本工程工频电场、工频磁场能够满足相应标准要求。

	环境风险
	/

	环境监测
	/
	/
	及时进行工程竣工环境保护验收监测工作，并在运营期定期进行监测，对出现超标的现象，采取屏蔽等措施，使之满足标准限值的要求。
	定期开展环境监测，环境监测结果符合相关标准限值要求。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程的建设符合当地生态环境规划。在设计、施工和运营阶段均采取了一系列的环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，本工程电磁、噪声排放均满足相应的标准要求，对周边环境影响较小，从环境保护的角度而言，本工程是可行的。


	中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程

	电磁环境影响专项评价


1、总则

1.1评价因子、评价标准、评价等级和评价范围

（1）评价因子

本项目电磁环境影响评价因子见下表：

表1.1-1评价因子一览表

	评价阶段
	评价项目
	现状评价因子
	单位
	预测评价因子
	单位

	运营期
	电磁环境
	工频电场
	V/m
	工频电场
	V/m

	
	
	工频磁场
	μT
	工频磁场
	μT


（2）评价标准

本工程评价标准见下表：

表1.1-2电磁评价标准一览表

	评价内容
	污染物名称
	标准名称
	标准值

	电磁环境

（110kV）
	工频电场强度
	《电磁环境控制限

值》（GB8702-2014）
	公众曝露限值4000V/m

	
	工频磁感应强度
	
	公众曝露限值100μT


注：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m。

（3）评价工作等级

本项目包括110kV送出线路和刘家湾220kV变电站110kV间隔保护改造工程。线路架空线路段为交流110kV架空线路，输电线路边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标。根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中规定，本项目架空输电线路和变电站间隔保护改造工程的电磁环境影响评价工作等级见下表。

表1.1-3输变电工程电磁环境影响评价工作等级

	分类
	电压

等级
	工程
	条件
	评价工

作等级

	交流
	110kV
	输电线路
	边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线
	二级

	交流
	110kV
	变电站间隔保护改造工程
	户外式
	二级


（4）评价范围

依据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目环境影响评价范围见下表：

表1.1-4评价范围一览表

	评价内容
	评价范围

	架空线路
	110kV
	电磁环境线路边导线地面投影外两侧各30m带状区域

	变电站间隔保护改造工程
	110kV
	变电站间隔保护改造侧站界外30m范围区域


1.2评价方法

依据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），架空线路电磁环境影响评价采用模式预测进行影响评价。

1.3环境保护目标

根据现场调查，本项目电磁环境敏感目标具体见正文中表3-6。

2、电磁环境现状监测与评价

2.1监测依据

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

2.2监测因子

工频电场强度、工频磁感应强度。

2.3监测布点

按照《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）并结合现场情况进行布点。

（1）间隔保护改造工程：对变电站间隔保护改造区域和周围环境敏感目标分别进行布点监测。

（2）线路工程：对沿线各环境敏感目标分别布点监测。

2.4质量控制措施

本次监测根据湖南中石检测有限公司《质量管理手册》的要求，实施全过程质量控制。所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，仪器使用前经过校准或检验。监测人员均经过考核并持有合格证书。监测报告实行二级审核制度。

2.5监测单位和监测仪器

本次环评委托湖南中石检测有限公司对评价范围内的电磁环境进行监测。按照《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中规定。

本次评价委托湖南中石检测有限公司于2025年5月11日对电磁环境进行现状监测。按照《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中规定。
监测因子：工频电场、工频磁场。
布点原则为：变电站间隔保护改造工程对刘家湾220kV变电站110kV出线间隔保护改造的一侧，同时补充对刘家湾220kV变电站四周进行布点监测，新建线路工程对沿线评价范围（距边导线地面投影外两侧最近）30m内具有代表性的环境敏感目标分别布点监测。监测点布设在靠近线路侧最近的电磁环境敏感建筑物户外1m处，测点高度为距离地面1.5m以上。
监测布点：根据实地踏勘，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），电磁环境保护目标为评价范围内的住宅、学校、医院、办公楼、等有公众居住、工作或学校的建筑物，本次布设电磁环境监测点位32个。电磁环境现状监测布点详见附图3。
监测方法：按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）进行。

监测工况：本底监测。监测工作在无雨、无雾、无雪的天气下进行。监测时环境湿度应在80%以下，避免监测仪器支架泄漏电流等影响。
气象参数如下表：

表2.5-1气象参数

	检测日期
	天气状况
	气温（℃）
	风速（m/s）
	相对湿度（%）

	2025.05.11
	晴
	23.0-27.0
	0.5-1.5
	50-59


工频电场强度和工频磁感应强度测量仪器SEM-600电磁辐射分析仪。检测分析方法与仪器见下表。

表2.5-2检测分析方法与仪器
	检测类别
	电磁环境

	检测项目
	工频电磁、工频磁场

	仪器型号
	电磁辐射分析仪/SEM-600/LF-01

	仪器编号
	D-2160/G-2016ZSYQ-95-01

	分析方法
	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）

	测量范围
	磁场：0.0001μT～100μT
	电场：0.001V/m～100kV/m

	检定单位
	华南国家计量测试中心广东省计量科学研究院

	证书编号
	WWD20241969

	有效期限
	2024.6.18-2025.6.17


项目周边工频电场强度、工频磁感应强度检测结果见下表。

表2.5-3项目周边工频电场强度、工频磁感应强度检测结果

	敏感目标编号
	检测报告中检测点位名称
	名称
	工频电场（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	1
	C1
	绿稼湾居民点1
	3.39
	0.0235

	2
	C2
	绿稼湾居民点2
	2.63
	0.102

	3
	C3
	绿稼湾居民点3
	1.46
	0.155

	4
	C4
	神仙坳居民点1
	4.48
	0.0177

	5
	C5
	神仙坳居民点2
	0.814
	0.0174

	6
	C6
	河溪水村居民点1
	6.17
	0.0194

	7
	C7
	河溪水村居民点2
	1.08
	0.0175

	8
	C8
	苏家老屋居民点1
	97.7
	0.0731

	9
	C9
	苏家老屋居民点2
	40.4
	0.0290

	10
	C10
	苏家老屋居民点2
	50.15
	0.128

	11
	C11
	刘家塅居民点1
	85.2
	0.0254

	12
	C13
	新塘湾居民点2
	2.37
	0.703

	13
	C14
	新塘湾居民点3
	2.35
	0.737

	14
	C15
	新塘湾居民点4
	131
	0.0181

	15
	C16
	新塘湾居民点5
	2.04
	0.0183

	16
	C17
	新塘湾居民点6
	12.1
	0.0184

	17
	C18
	新塘湾居民点7
	5.47
	0.0184

	18
	C19
	新塘湾居民点8
	5.12
	0.0363

	19
	C20
	新塘湾居民点9
	14.3
	0.0410

	20
	C21
	新塘湾居民点10
	11.2
	0.0236

	21
	C22
	新塘湾居民点11
	8.71
	0.0190

	22
	C23
	新塘湾居民点12
	5.42
	0.0552

	23
	C24
	新塘湾居民点13
	5.16
	0.0303

	24
	C25
	新塘湾居民点14
	3.55
	0.0596

	25
	C26
	新塘湾居民点15
	2.90
	0.0349

	26
	C27
	新塘湾居民点16
	8.51
	0.0208

	27
	C40
	金沙坪居民点1
	76.8
	0.0213

	厂界点
	C28
	刘家冲变电站进线端
	101
	0.0485

	
	C31
	刘家冲变电站南站界
	52.8
	0.0201

	
	C32
	刘家冲变电站西站界
	418
	0.131

	
	C33
	刘家冲变电站北站界
	1.71
	0.0718

	
	C34
	刘家冲变电站东站界
	17.7
	0.0741

	备注
	本次环评环境质量监测布点严格按照技术规范，湖南中石监测有限公司出具的检测报告中不需要纳入评价范围的单位数据未在本报告中体现，故将敏感目标编号和检测报告中检测点位名称一一对应列出。


由上表监测结果可知：

拟建的刘家湾220kV变电站110kV间隔保护改造工程的工频电场强度最大值为418V/m，工频磁感应强度最大值为0.131uT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100uT的限值标准要求。

拟建的中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程沿线敏感目标工频电场强度最大值为131V/m，工频磁感应强度最大值0.737uT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100uT的限值标准要求。
3、电磁环境影响预测与评价

3.1间隔保护改造电磁环境影响分析

刘家冲变电站本期仅对设备进行校验及保护改造，间隔保护改造工程不新增主变压器、高压电抗器等主要电磁环境污染源，新增其它电气设备的布置与规划的布置完全一致，并保持规划电气主接线不变，故其改造后对环境的影响与变电站建设前对环境的影响基本一致，不会增加新的影响，本期间隔保护改造工程完成后变电站区域电磁环境水平与变电站前期工程建成后的电磁环境水平相当。

根据刘家冲变电站间隔保护改造侧电磁现状监测结果可知，刘家冲变电站现状能够满足电磁环境相应评价标准。因此，可以预测本期间隔保护改造工程完成后，其围墙外工频电场、工频磁场与现状电磁环境水平相当，对环境的影响亦能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100μT的控制限值要求。
3.2电磁环境影响预测计算

本工程架空线路为110kV输变电工程，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），输电线路电磁环境影响二级评价采用模式预测的方式。

3.2.1计算模式

①高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算（附录C）

●单位长度导线上等效电荷的计算

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于输电线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：

[image: image11.png]Ul [ 4% "~ A2
G |4 2 " Z|C

Ul % 22 ~ 2,10,




式中：[Ui]——各导线上电压的单列矩阵；

[Qi]——各导线上等效电荷的单列矩阵；

[λij]——各导线的电位系数组成的n阶方阵（n为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

[λ]矩阵由镜像原理求得。

●计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取夏天满负荷最大孤垂时导线的最小对地高度。因此，所计算的地面场强仅对档距中央一段（该处场强最大）是符合的。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

[image: image12.png]



[image: image13.png]



式中：

xi、yi——导线i的坐标（i=1、2、…m）；

m——导线数目；

Li、L´i——分别为导线i及镜像至计算点的距离，m。

②高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算（附录D）

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d：

[image: image14.png]



式中：

ρ——大地电阻率，Ω⋅m；

f——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如下图，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

[image: image15.png]1
H=

PN



(A/m)
式中：I—导线i中的电流值，A；

h—计算A点距导线的垂直高度，m；

L—计算A点距导线的水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

	[image: image16.png]




	图3.1-1工频磁感应强度预测示意图


本工程为三相线路，水平和垂直场强分别为：

[image: image17.png]H =H,+H, +H,




[image: image18.png]H,=H,, +H,,+H,,




H1x、H2x、H3x为各相导线的场强的水平分量；

H1y、H2y、H3y为各相导线的场强的垂直分量；

Hx、Hy为计算点合成后水平分量和垂直分量（A/m）。

为了与环境标准相对应，需要将磁场强度转换为磁感应强度（µT），转换公式的单位为亨利，换算为特斯拉用下公式：

[image: image19.png]B=puH




式中：

B——磁感应强度（T）；

H——磁场强度（H）；

µ0——常数，真空中相对磁导率（µ0＝4π×10-7H/m）。

3.2.2预测方案

根据可研设计资料，本工程单回架设线路不涉及居民房段最低线高为18m；涉及居民房段最低线高为24m。本环评选用最低线高进行预测。

①不涉及居民房段线路：单回架设线路预测，导线最小对地高度18m，预测距离地面1.5m高度时的电磁环境。

②涉及居民房段线路：单回架设线路预测，导线最小对地高度24m，预测距离地面1.5m、4.5m、7.5m高度时的电磁环境。

 EQ \o\ac(○,3)对线路沿线电磁环境敏感目标进行预测，单回架设线路评价范围内具有代表性的环境敏感目标预测，根据导线对敏感目标最小对地高度，预测各电磁环境敏感目标各层上方1.5m及平顶房顶上方1.5m的电磁环境水平。
3.2.3参数的选取

1）杆塔

根据工程设计资料，本次评价保守选择横担最宽，电磁环境影响最不利的1ZT422型杆塔进行预测计算。

2）电压及电流

电压：从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压，即115.5kV。
电流：预测保守采用JNRLH1/G1A-300/40导线70℃载流量525A计算。

具体预测参数如下表所示。

表3.2-1本工程架空线路电磁预测参数
	线路回路数
	110kV单回线路

	杆塔型式
	1ZT422

	导线类型
	JNRLH1/G1A-300/40

	分裂数，分裂间距
	单分裂，/

	导线外径（mm）
	23.94

	预测电压（kV）
	115.5

	预测电流（A）
	525

	导线间距（m）
	水平
	6/6

	
	垂直
	0

	相序排列
	BCA

	一、线路不涉及居民房段

	底层导线对地最小高度
	18m

	预测点位高度
	地面1.5m

	二、线路涉及居民房段

	底层导线对地最小高度
	24m

	预测点位高度
	地面1.5m、4.5m、7.5m

	三、电磁环境敏感目标预测

	预测点高度（m）
	1.5m（地面）

	
	地面4.5m（对应1层平顶房房顶或2层尖顶房）

	
	地面7.5m（对应2层平顶房楼顶或3层尖顶房屋）


3.2.4线路不涉及居民房段的电磁环境预测分析

表3.2-2110kV单回线路（不涉及居民房段）电磁强度预测结果表

	项目与线路关系
	导线对地18m

	距线路中心距离（m）
	距边相导线距离（m）
	地面1.5m工频电场（V/m）
	地面1.5m磁感应强度（μT）

	0
	线路中心下方
	104.3
	3.616

	1
	边导线内
	117.5
	3.607

	2
	边导线内
	149.3
	3.579

	3
	边导线内
	188.5
	3.534

	4
	边导线内
	228.6
	3.472

	5
	边导线内
	266.5
	3.394

	6
	边导线下
	300.1
	3.303

	7
	边导线外1
	328.6
	3.200

	8
	边导线外2
	351.3
	3.087

	9
	边导线外3
	367.9
	2.966

	10
	边导线外4
	378.7
	2.840

	11
	边导线外5
	383.9
	2.711

	12
	边导线外6
	384.2
	2.581

	13
	边导线外7
	380.3
	2.451

	14
	边导线外8
	372.7
	2.324

	15
	边导线外9
	362.3
	2.199

	16
	边导线外10
	349.7
	2.079

	17
	边导线外11
	335.5
	1.964

	18
	边导线外12
	320.3
	1.854

	19
	边导线外13
	304.5
	1.750

	20
	边导线外14
	288.5
	1.652

	21
	边导线外15
	272.5
	1.559

	22
	边导线外16
	256.9
	1.472

	23
	边导线外17
	241.7
	1.390

	24
	边导线外18
	227.2
	1.314

	25
	边导线外19
	213.3
	1.243

	26
	边导线外20
	200.1
	1.176

	27
	边导线外21
	187.6
	1.114

	28
	边导线外22
	175.9
	1.056

	29
	边导线外23
	164.9
	1.001

	30
	边导线外24
	154.6
	0.951

	31
	边导线外25
	145.0
	0.903

	32
	边导线外26
	136.1
	0.859

	33
	边导线外27
	127.7
	0.818

	34
	边导线外28
	120.0
	0.779

	35
	边导线外29
	112.7
	0.743

	36
	边导线外30
	106.0
	0.709


[image: image20.emf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

5

10

15

20

25

30

35

�

�

�

�

�

�

�

�

(

V

/

m

)

测点距中心的距离

(m)

导线对地

18m

，地面

1.5m


图3.2-1110kV单回线路（不涉及居民房段）电场强度预测结果
[image: image21.emf]0 

1 

2 

3 

4 

0

5

10

15

20

25

30

35

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(

µ

T

)

测点距中心的距离

(m)

导线对地

18m

，地面

1.5m


图3.2-2110kV单回线路（不涉及居民房段）磁场强度预测结果
根据模式预测计算结果及其分布曲线，可以得出如下结论：

本工程110kV单回线路不涉及居民房段，单回导线最小对地高度18m，在经过耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所（下称其他场所）时，线路产生的工频电场强度、工频磁感应强度分别小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中10kV/m(10000V/m)、100μT评价标准限值的要求。

3.2.5线路涉及居民房段的电磁环境预测分析

表3.2-3110kV单回线路（涉及居民房段）电场强度预测结果表

	项目与线路关系
	工频电场（V/m）

	距线路中心距离（m）
	距边相导线距离（m）
	导线对地24m

	
	
	地面1.5m
	地面4.5m
	地面7.5m

	0
	线路中心下方
	39.4
	124.1
	231.8

	1
	边导线内
	47.0
	126.7
	233.1

	2
	边导线内
	64.4
	134.1
	236.7

	3
	边导线内
	85.0
	145.0
	242.2

	4
	边导线内
	106.1
	158.0
	249.0

	5
	边导线内
	126.5
	171.9
	256.3

	6
	边导线下
	145.4
	185.6
	263.5

	7
	边导线外1
	162.6
	198.4
	269.9

	8
	边导线外2
	177.7
	209.8
	275.2

	9
	边导线外3
	190.6
	219.4
	278.9

	10
	边导线外4
	201.2
	227.1
	280.9

	11
	边导线外5
	209.5
	232.8
	281.2

	12
	边导线外6
	215.7
	236.5
	279.7

	13
	边导线外7
	219.8
	238.4
	276.6

	14
	边导线外8
	222.0
	238.4
	272.1

	15
	边导线外9
	222.5
	236.9
	266.3

	16
	边导线外10
	221.4
	234.0
	259.5

	17
	边导线外11
	218.9
	229.9
	251.9

	18
	边导线外12
	215.4
	224.8
	243.7

	19
	边导线外13
	210.8
	218.9
	235.0

	20
	边导线外14
	205.5
	212.4
	226.0

	21
	边导线外15
	199.6
	205.5
	216.8

	22
	边导线外16
	193.3
	198.2
	207.7

	23
	边导线外17
	186.6
	190.7
	198.5

	24
	边导线外18
	179.8
	183.2
	189.6

	25
	边导线外19
	172.8
	175.6
	180.8

	26
	边导线外20
	165.8
	168.1
	172.3

	27
	边导线外21
	158.8
	160.7
	164.0

	28
	边导线外22
	152.0
	153.4
	156.1

	29
	边导线外23
	145.2
	146.4
	148.4

	30
	边导线外24
	138.7
	139.6
	141.1

	31
	边导线外25
	132.4
	133.0
	134.2

	32
	边导线外26
	126.2
	126.7
	127.5

	33
	边导线外27
	120.3
	120.7
	121.2

	34
	边导线外28
	114.7
	114.9
	115.2

	35
	边导线外29
	109.3
	109.4
	109.5

	36
	边导线外30
	104.1
	104.2
	104.1


表3.2-4110kV单回线路（涉及居民房段）磁场强度预测结果表

	项目与线路关系
	磁感应强度（μT）

	距线路中心距离（m）
	距边相导线距离（m）
	导线对地24m

	
	
	地面1.5m
	地面4.5m
	地面7.5m

	0
	线路中心下方
	2.035
	2.662
	3.616

	1
	边导线内
	2.032
	2.656
	3.607

	2
	边导线内
	2.022
	2.640
	3.579

	3
	边导线内
	2.006
	2.614
	3.534

	4
	边导线内
	1.984
	2.578
	3.472

	5
	边导线内
	1.956
	2.532
	3.394

	6
	边导线下
	1.922
	2.478
	3.303

	7
	边导线外1
	1.884
	2.417
	3.200

	8
	边导线外2
	1.841
	2.349
	3.087

	9
	边导线外3
	1.795
	2.277
	2.966

	10
	边导线外4
	1.746
	2.200
	2.840

	11
	边导线外5
	1.694
	2.120
	2.711

	12
	边导线外6
	1.641
	2.038
	2.581

	13
	边导线外7
	1.586
	1.955
	2.451

	14
	边导线外8
	1.530
	1.872
	2.324

	15
	边导线外9
	1.475
	1.790
	2.199

	16
	边导线外10
	1.419
	1.709
	2.079

	17
	边导线外11
	1.364
	1.630
	1.964

	18
	边导线外12
	1.310
	1.554
	1.854

	19
	边导线外13
	1.257
	1.480
	1.750

	20
	边导线外14
	1.205
	1.409
	1.652

	21
	边导线外15
	1.155
	1.341
	1.559

	22
	边导线外16
	1.107
	1.276
	1.472

	23
	边导线外17
	1.060
	1.215
	1.390

	24
	边导线外18
	1.015
	1.156
	1.314

	25
	边导线外19
	0.972
	1.101
	1.243

	26
	边导线外20
	0.931
	1.048
	1.176

	27
	边导线外21
	0.892
	0.998
	1.114

	28
	边导线外22
	0.854
	0.952
	1.056

	29
	边导线外23
	0.818
	0.907
	1.001

	30
	边导线外24
	0.784
	0.866
	0.951

	31
	边导线外25
	0.752
	0.826
	0.903

	32
	边导线外26
	0.721
	0.789
	0.859

	33
	边导线外27
	0.692
	0.754
	0.818

	34
	边导线外28
	0.664
	0.721
	0.779

	35
	边导线外29
	0.638
	0.690
	0.743

	36
	边导线外30
	0.613
	0.661
	0.709


	[image: image22.emf]0

50

100

150

200

250

300

0

5

10

15

20

25

30

35

�

�

�

�

�

�

�

�

(

V

/

m

)

测点距中心的距离

(m)

导线对地

24m

，地面

1.5m

导线对地

24m

，地面

4.5m

导线对地

24m

，地面

7.5m



	图3.2-3110kV单回线路（涉及居民房段）电场强度预测结果


	[image: image23.emf]0 

1 

2 

3 

4 

0

5

10

15

20

25

30

35

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(

µ

T

)

测点距中心的距离

(m)

导线对地

24m

，地面

1.5m

导线对地

24m

，地面

4.5m

导线对地

24m

，地面

7.5m



	图3.2-4110kV单回线路（涉及居民房段）磁场强度预测结果


根据模式预测计算结果及其分布曲线，可以得出如下结论：

本工程110kV单回线路涉及居民房段，单回导线最小对地高度24m，线路在距地面1.5m、4.5m、7.5m高度处的情况下，其最大工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m、100μT的限值要求。

3.2.6线路沿线环保目标处的电磁环境预测分析

根据理论计算结果，本项目线路投运后工频电场强度、磁感应强度最大值能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的4000V/m、100μT的公众曝

露控制限值要求。

本项目处于设计阶段，根据设计方提供环境敏感目标处的导线高度，预测距离线路最近或跨越房屋的环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度情况，主要考虑：1层尖顶预测高度为地面上方1.5m处；1层平顶、2层尖顶预测高度为地面上方1.5m、4.5m处；2层平顶、3层尖顶预测高度为地面上方1.5m、4.5m、7.5m处，预测结果见下表。

表3.2-5本项目环境保护目标电磁环境影响预测结果一览表

	名称
	方位及与距边导线地面投影最近水平距离/m
	与中心线最近水平距离/m
	数量
	建筑

特征
	导线对地高度

（m）
	预测高度（m）
	预测结果

	
	
	
	
	
	
	
	工频电强度（V/m）
	磁感应强度（μT）

	绿稼湾居民点1
	S27m
	33
	1栋
	1层平顶，高约3m
	24
	1.5
	120.3
	0.692

	
	
	
	
	
	
	4.5
	120.7
	0.754

	绿稼湾居民点2
	S10m
	16
	1栋
	2层平顶，高约6m
	24
	1.5
	221.4
	1.419

	
	
	
	
	
	
	4.5
	234.0
	1.709

	
	
	
	
	
	
	7.5
	259.5
	2.079

	绿稼湾居民点3
	N27m
	33
	1栋
	1层尖顶，高约4.5m
	24
	1.5
	120.3
	0.692

	神仙坳居民点1
	S1m
	7
	1栋
	1层尖顶，高约4.5m
	24
	1.5
	162.6
	1.884

	神仙坳居民点2
	S28m
	34
	1处3栋
	最近一栋2层尖顶，高约7.5m
	24
	1.5
	114.7
	0.664

	
	
	
	
	
	
	4.5
	114.9
	0.721

	河溪水村居民点1
	W11m
	17
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	24
	1.5
	218.9
	1.364

	
	
	
	
	
	
	4.5
	229.9
	1.630

	河溪水村居民点2
	E17m
	23
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	24
	1.5
	186.6
	1.060

	
	
	
	
	
	
	4.5
	190.7
	1.215

	苏家老屋居民点1
	跨越
	0~6
	1处2栋
	最近一栋2层尖顶，高约7.5m
	36
	1.5
	101.9
	0.894

	
	
	
	
	
	
	4.5
	105.0
	1.067

	苏家老屋居民点2
	跨越
	0~6
	1栋
	2层平顶，高约6m
	36
	1.5
	101.9
	0.894

	
	
	
	
	
	
	4.5
	105.0
	1.067

	
	
	
	
	
	
	7.5
	112.2
	1.296

	苏家老屋居民点2
	跨越
	0~6
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	36
	1.5
	101.9
	0.894

	
	
	
	
	
	
	4.5
	105.0
	1.067

	刘家塅居民点1
	S20m
	26
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	27
	1.5
	147.0
	0.826

	
	
	
	
	
	
	4.5
	149.4
	0.931

	新塘湾居民点2
	S25m
	31
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	27
	1.5
	122.3
	0.682

	
	
	
	
	
	
	4.5
	123.3
	0.752

	新塘湾居民点3
	S11m
	17
	1栋
	1层尖顶，高约4.5m
	27
	1.5
	177.3
	1.151

	新塘湾居民点4
	N24m
	30
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	27
	1.5
	127.2
	0.709

	
	
	
	
	
	
	4.5
	128.4
	0.784

	新塘湾居民点5
	S19m
	25
	1栋
	1层尖顶，高约4.5m
	30
	1.5
	132.4
	0.759

	新塘湾居民点6
	N15m
	21
	1栋
	1层尖顶，高约4.5m
	30
	1.5
	142.2
	0.867

	新塘湾居民点7
	S11m
	17
	1栋
	1层尖顶，高约4.5m
	30
	1.5
	144.5
	0.980

	新塘湾居民点8
	跨越
	0~6
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	30
	1.5
	144.9
	1.296

	
	
	
	
	
	
	4.5
	151.4
	1.604

	新塘湾居民点9
	S25m
	31
	1栋
	1层尖顶，高约4.5m
	30
	1.5
	111.5
	0.618

	新塘湾居民点10
	N8m
	14
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	30
	1.5
	138.5
	1.065

	
	
	
	
	
	
	4.5
	147.8
	1.268

	新塘湾居民点11
	N18m
	24
	1处3栋
	最近一栋2层尖顶，高约7.5m
	30
	1.5
	135.3
	0.785

	
	
	
	
	
	
	4.5
	138.4
	0.892

	新塘湾居民点12
	N13m
	19
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	24
	1.5
	210.8
	1.257

	
	
	
	
	
	
	4.5
	218.9
	1.480

	新塘湾居民点13
	S12m
	18
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	24
	1.5
	215.4
	1.310

	
	
	
	
	
	
	4.5
	224.8
	1.554

	新塘湾居民点14
	E15m
	21
	1栋
	1层尖顶，高约4.5m
	24
	1.5
	199.6
	1.155

	新塘湾居民点15
	N6m
	12
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	24
	1.5
	215.7
	1.641

	
	
	
	
	
	
	4.5
	236.5
	2.038

	新塘湾居民点16
	N20m
	26
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	24
	1.5
	165.8
	0.931

	
	
	
	
	
	
	4.5
	168.1
	1.048

	金沙坪居民点1
	E10m
	16
	1栋
	2层尖顶，高约7.5m
	24
	1.5
	221.4
	1.419

	
	
	
	
	
	
	4.5
	234.0
	1.709

	备注：跨越预测结果取该预测高度平面上最大值。


根据理论预测结果，本工程各处电磁环境保护目标工频电场强度、工频磁感

应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)规定的4000V/m、100μT的限制标准。本次预测线高采用最低导线对地高度进行预测，未考虑地形、树木等障碍物的屏蔽作用。因此，预测结果一般大于工程投运后的实测值。

4、电磁环境影响评价结论

通过现状监测、预测及评价，本项目刘家湾220kV变电站110kV间隔保护改造工程的电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值。

通过现状监测、模式预测及评价，本项目中广核桃江县牛田风电场项目110千伏线路工程的电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值。

设备及网架安装





设备进场运输





本项目位置





本项目位置








PAGE  

